## 表紙
工事名称 |  | 県立中央病院ＥＲ棟新築工事のうち空調工事
工事場所 |  | 徳島市南蔵本町1丁目
工事概要
ＥＲ棟：鉄筋コンクリート造，免震構造，地上５階建，延べ面積6,746㎡
渡り廊下：鉄骨造，地上５階建，延べ面積416㎡
本館棟改修
上記に係る工事のうち空調工事
工事期間：契約締結日の翌日から令和４年12月31日
※刊行物は次の単価を使用している。
建設物価 2021.7 積算資料 2021.7
施工単価 2021.夏 コスト情報 2021.夏
※共通費は公共建築工事共通積算基準により算出している。
※仮設トイレは，公共建築工事共通仮設費積算基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は，「和式トイレ」と
の差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更を行う。
※法定外労災保険に係る費用については，現場管理費に含まれている。
※設計書（金抜き）に質疑がある場合は，入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお，設計書（金抜き）に記載してある内容は
入札額算定のための参考資料であり，契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は受け付け
ない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
調査基準価格
1
式
調査基準価格の100/110
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調工事
1
式
計

## 種目
空調工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ＥＲ棟
1
式
渡り廊下
1
式
本館棟（改修）
1
式
エネルギーセンター棟
1
式
計

## 科目
空調工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
ＥＲ棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
排煙設備
1
式
自動制御設備
1
式
計
空調工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
渡り廊下
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
自動制御設備
1
式
換気設備
1
式
計
空調工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
本館棟（改修）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
自動制御設備
1
式
計
空調工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
エネルギーセンター棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
中央監視設備
1
式
計

## 中科目1
空調工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
ＥＲ棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
空気調和設備 | 総合調整
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
換気設備 | 総合調整
1
式
計
排煙設備 | 機器設備
1
式
排煙設備 | ダクト設備
1
式
排煙設備 | 総合調整
1
式
計
自動制御設備 | 中央監視設備工事
1
式
自動制御設備 | 自動制御工事
1
式
空調工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
ＥＲ棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
自動制御設備 | スイッチ工事
1
式
計
空調工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
渡り廊下
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
自動制御設備 | 光ケーブル配線工事
1
式
計
換気設備 | ダクト設備
1
式
計
空調工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
本館棟（改修）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
自動制御設備 | 光ケーブル配線工事
1
式
計
空調工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
エネルギーセンター棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
中央監視設備 | 自動制御工事
1
式
計

## 細目別内訳
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
RR-1 | ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ方式･空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾀｲﾌﾟ
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 冷却:118.0kw 加熱:125.0kw | 5
ﾓｼﾞｭｰﾙﾁﾗｰ | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振 |  | 基
RR-2 | ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ方式･冷温水同時取出型
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式 | 冷却:118.0kw 加熱:140.0kw | 2
ﾁﾗｰ | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振 |  | 基
PCH-1 | 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ
冷温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 65×50×497L/min×250kPa×3.7kw | 3
| ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振 |  | 台
PC-1 | SUS製ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ
冷水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 40×242L/min×150kPa×1.5kw | 2
台
PH-1 | SUS製ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ
温水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 50×287L/min×150kPa×1.5kw | 2
台
PH-2 | SUS製ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ
温水二次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 32×105L/min×250kPa×1.5kw | 3
台
HCHS-1 | 200φ×3400L
冷温水一次ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1
(往) |  |  | 基
HCHS-2 | 200φ×3000L
冷温水二次ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1
(往) |  |  | 基
HCHR-1 | 200φ×3000L
冷温水一次ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1
(還) |  |  | 基
HCHR-2 | 200φ×2000L
冷温水二次ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1
(還) |  |  | 基
HHS-1 | 200φ×3000L
温水一次ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1
(往) |  |  | 基
HHS-2 | 200φ×2500L
温水二次ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1
(往) |  |  | 基
HHR-1 | 200φ×2500L
温水一次ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1
(還) |  |  | 基
HHR-2 | 200φ×2000L
温水二次ﾍｯﾀﾞｰ |  | 1
(還) |  |  | 基
HA-1 | 100φ×1500L
ｴｱ抜きﾍｯﾀﾞｰ |  | 1
基
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
TE-1 | 密閉型ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式
膨張水槽 | 全容量:351L | 1
基
TE-2 | 密閉型ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式
膨張水槽 | 全容量:130L | 1
基
AC-E-101 | 床置ｺﾝﾊﾟｸﾄ型
外気処理空調機 | 冷却:71.0kw 加熱:53.3kw | 1
| 風量:5,070m3/h |  | 台
AC-E-102 | 床置ｺﾝﾊﾟｸﾄ型
外気処理空調機 | 冷却:29.4kw 加熱:22.1kw | 1
| 風量:2,100m3/h |  | 台
AC-E-103 | 床置ｺﾝﾊﾟｸﾄ型
外気処理空調機 | 冷却:161.6kw 加熱:121.2kw | 1
| 風量:11,540m3/h |  | 台
AC-E-201 | 床置ｺﾝﾊﾟｸﾄ型
外気処理空調機 | 冷却:76.1kw 加熱:57.1kw | 1
| 風量:5,430m3/h |  | 台
AC-E-202 | 床置ｺﾝﾊﾟｸﾄ型
外気処理空調機 | 冷却:52.3kw 加熱:39.2kw | 1
| 風量:3,730m3/h |  | 台
AC-E-203 | 床置ｺﾝﾊﾟｸﾄ型
外気処理空調機 | 冷却:55.6kw 加熱:41.7kw | 1
| 風量:3,970m3/h |  | 台
AC-E-204 | 床置ｺﾝﾊﾟｸﾄ型
外気処理空調機 | 冷却:29.9kw 加熱:22.4kw | 1
| 風量:2,130m3/h |  | 台
AC-E-301 | 床置ｺﾝﾊﾟｸﾄ型
外気処理空調機 | 冷却:127.6kw 加熱:95.7kw | 1
| 風量:9,110m3/h |  | 台
AC-E-401 | 床置ｺﾝﾊﾟｸﾄ型
外気処理空調機 | 冷却:122.4kw 加熱:91.8kw | 1
| 風量:8,740m3/h |  | 台
MAC-E-101 | 冷暖ﾌﾘｰ型
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:85.0kw 暖房:95.0kw | 1
(室外機) | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振 |  | 台
MAC-E-101A | 1方向ｶｾｯﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:2.2kw 暖房:2.5kw | 4
(室内機) |  |  | 台
MAC-E-101B | 2方向ｶｾｯﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:2.2kw 暖房:2.5kw | 4
(室内機) |  |  | 台
MAC-E-101C | 2方向ｶｾｯﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:4.5kw 暖房:5.0kw | 9
(室内機) |  |  | 台
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
MAC-E-101D | 4方向ｶｾｯﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:2.8kw 暖房:3.2kw | 1
(室内機) |  |  | 台
MAC-E-101E | 4方向ｶｾｯﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:3.6kw 暖房:4.0kw | 5
(室内機) |  |  | 台
MAC-E-101F | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:2.2kw 暖房:2.5kw | 3
(室内機) |  |  | 台
MAC-E-101G | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:2.8kw 暖房:3.2kw | 1
(室内機) |  |  | 台
MAC-E-101H | 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:4.5kw 暖房:5.0kw | 2
(室内機) |  |  | 台
MAC-E-102 | 冷暖切替型(ｺﾝﾊﾟｸﾄ横吹き)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:11.2kw 暖房:12.5kw | 1
(室外機) | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振 |  | 台
MAC-E-102A | 1方向ｶｾｯﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:2.2kw 暖房:2.5kw | 3
(室内機) |  |  | 台
MAC-E-102B | 2方向ｶｾｯﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:4.5kw 暖房:5.0kw | 1
(室内機) |  |  | 台
MAC-E-103 | 冷暖切替型
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:14.0kw 暖房:16.0kw | 1
(室外機) | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振 |  | 台
MAC-E-103A | 2方向ｶｾｯﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:2.2kw 暖房:2.5kw | 4
(室内機) |  |  | 台
MAC-E-201 | 冷暖ﾌﾘｰ型
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:100.0kw 暖房:112.0kw | 1
(室外機) | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振 |  | 台
MAC-E-201A | 1方向ｶｾｯﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:2.2kw 暖房:2.5kw | 4
(室内機) |  |  | 台
MAC-E-201B-1 | 2方向ｶｾｯﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:2.2kw 暖房:2.5kw | 11
(室内機) |  |  | 台
MAC-E-201B-2 | 2方向ｶｾｯﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:2.2kw 暖房:2.5kw | 4
(室内機) |  |  | 台
MAC-E-201C | 2方向ｶｾｯﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:2.8kw 暖房:3.2kw | 1
(室内機) |  |  | 台
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
MAC-E-201D | 2方向ｶｾｯﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:4.5kw 暖房:5.0kw | 4
(室内機) |  |  | 台
MAC-E-201E | 2方向ｶｾｯﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:5.6kw 暖房:6.3kw | 1
(室内機) |  |  | 台
MAC-E-201F | 4方向ｶｾｯﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:2.8kw 暖房:3.2kw | 2
(室内機) |  |  | 台
MAC-E-201G | 4方向ｶｾｯﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:3.6kw 暖房:4.0kw | 2
(室内機) |  |  | 台
MAC-E-201H | 4方向ｶｾｯﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:4.5kw 暖房:5.0kw | 8
(室内機) |  |  | 台
MAC-E-201I | 4方向ｶｾｯﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:5.6kw 暖房:6.3kw | 1
(室内機) |  |  | 台
MAC-E-201J | 4方向ｶｾｯﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:7.1kw 暖房:8.0kw | 1
(室内機) |  |  | 台
MAC-E-202 | 冷暖ﾌﾘｰ型
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:45.0kw 暖房:50.0kw | 1
(室外機) | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振 |  | 台
MAC-E-202A | 1方向ｶｾｯﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:5.6kw 暖房:6.3kw | 2
(室内機) |  |  | 台
MAC-E-202B | ｸﾘｰﾝｴｱｺﾝ吹出口一体型(天井吸込)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:4.5kw 暖房:5.0kw | 1
(室内機) |  |  | 台
MAC-E-202C | ｸﾘｰﾝｴｱｺﾝ吹出口一体型(天井吸込)
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:5.6kw 暖房:6.3kw | 5
(室内機) |  |  | 台
MAC-E-301 | 冷暖ﾌﾘｰ型
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:50.0kw 暖房:56.0kw | 1
(室外機) | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振 |  | 台
MAC-E-301A | 2方向ｶｾｯﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:2.2kw 暖房:2.5kw | 7
(室内機) |  |  | 台
MAC-E-301B | 2方向ｶｾｯﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:5.6kw 暖房:6.3kw | 3
(室内機) |  |  | 台
MAC-E-301C | 4方向ｶｾｯﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:7.1kw 暖房:8.0kw | 3
(室内機) |  |  | 台
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
MAC-E-302 | 冷暖ﾌﾘｰ型
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:112.0kw 暖房:125.0kw | 1
(室外機) | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振 |  | 台
MAC-E-302A | 4方向ｶｾｯﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:8.0kw 暖房:9.0kw | 2
(室内機) |  |  | 台
MAC-E-302B | 4方向ｶｾｯﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:11.2kw 暖房:12.5kw | 8
(室内機) |  |  | 台
MAC-E-401 | 冷暖ﾌﾘｰ型
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:40.0kw 暖房:45.0kw | 1
(室外機) | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振 |  | 台
MAC-E-401A | 2方向ｶｾｯﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:2.2kw 暖房:2.5kw | 4
(室内機) |  |  | 台
MAC-E-401B | 2方向ｶｾｯﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:3.6kw 暖房:4.0kw | 4
(室内機) |  |  | 台
MAC-E-401C | 2方向ｶｾｯﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:4.5kw 暖房:5.0kw | 1
(室内機) |  |  | 台
MAC-E-401D | 4方向ｶｾｯﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:7.1kw 暖房:8.0kw | 2
(室内機) |  |  | 台
MAC-E-402 | 冷暖ﾌﾘｰ型
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:22.4kw 暖房:25.0kw | 1
(室外機) | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振 |  | 台
MAC-E-402A | 2方向ｶｾｯﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:2.8kw 暖房:3.2kw | 2
(室内機) |  |  | 台
MAC-E-402B | 2方向ｶｾｯﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:3.6kw 暖房:4.0kw | 2
(室内機) |  |  | 台
MAC-E-403 | 冷暖ﾌﾘｰ型
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:50.0kw 暖房:56.0kw | 1
(室外機) | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振 |  | 台
MAC-E-403A | 2方向ｶｾｯﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:2.2kw 暖房:2.5kw | 8
(室内機) |  |  | 台
MAC-E-403B | 2方向ｶｾｯﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:2.8kw 暖房:3.2kw | 6
(室内機) |  |  | 台
MAC-E-403C | 4方向ｶｾｯﾄ形
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | 冷房:4.5kw 暖房:5.0kw | 4
(室内機) |  |  | 台
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP-E-101 | 2方向ｶｾｯﾄ形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:3.6kw 暖房:4.0kw | 1
(ﾍﾟｱ) |  |  | 組
ACP-E-102 | 2方向ｶｾｯﾄ形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:3.6kw 暖房:4.0kw | 1
(ﾍﾟｱ) |  |  | 組
ACP-E-103 | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:7.1kw 暖房:8.0kw | 1
(ﾍﾟｱ) |  |  | 組
ACP-E-104 | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:7.1kw 暖房:8.0kw | 1
(ﾍﾟｱ) |  |  | 組
ACP-E-105 | 1方向ｶｾｯﾄ(ｺｰﾅｰ)形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:7.1kw 暖房:8.0kw | 1
(ﾍﾟｱ) |  |  | 組
ACP-E-R01 | 床置形
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | 冷房:28.0kw | 2
(ﾍﾟｱ) |  |  | 組
集中ﾘﾓｺﾝ
1
台
搬入据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
文字標識 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 411
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 372
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.8mm(751～1200mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 385
㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 1.0mm(1501～2200mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 40
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 1.2mm(2201mm～)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 1
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
普通鋼板 | ｲﾝｻｰﾄ有 1.6mm
18
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 84
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 125
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 239
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 250㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 114
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 300㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 114
ｍ
計器類 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
たわみ継手 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
制気口 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
制気口ﾎﾞｯｸｽ | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
消音ｴﾙﾎﾞ | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
スリーブ | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒管
冷媒・被覆銅管 | 液管 6.4外径 (1/4 B)
457
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
1077
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 12.7外径 (1/2 B)
165
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 15.9外径 (5/8 B)
135
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 19.1外径 (3/4 B)
205
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 12.7外径 (1/2 B)
688
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 15.9外径 (5/8 B)
114
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 19.1外径 (3/4 B)
230
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 22.2外径 (7/8 B)
346
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 25.4外径 (1 B)
98
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 28.6外径 (11/8B)
330
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 31.8外径 (11/4B)
205
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 38.1外径 (11/2B)
99
ｍ
ﾄﾞﾚﾝ管
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 224
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 504
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 220
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 306
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 13
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 27
(VP) |  |  | ｍ
冷温水管
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 50A | 11
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 65A | 15
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 100A | 132
ｍ
冷温水・配管用 | 溶接接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 125A | 21
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 20A | 16
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 25A | 1
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 32A | 25
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 50A | 52
ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 65A | 15
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 80A | 39
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 100A | 185
ｍ
冷温水・配管用 | 溶接接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 125A | 37
ｍ
温水管
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 25A | 8
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 50A | 125
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 80A | 30
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 20A | 39
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 25A | 43
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 32A | 22
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 40A | 61
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 50A | 137
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 65A | 35
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 80A | 17
ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 100A | 13
ｍ
冷水管
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 80A | 25
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 80A | 17
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 100A | 4
ｍ
給水管
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 22
ｍ
給水・耐衝撃性 | 屋内一般 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 1
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 51
ｍ
給水・耐衝撃性 | 機械室・便所 40A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 31
ｍ
空気抜き管
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 20A | 25
ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 20A | 145
ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 15A
25
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
51
個
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 25A
13
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 32A
6
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 40A
17
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
24
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 65A
24
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 80A
18
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 100A
20
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 125A
6
個
青銅逆止弁 | 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 40A
3
個
ねずみ鋳鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 65A
2
個
ねずみ鋳鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 100A
3
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
12
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A
10
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 32A
6
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 40A
8
個
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A
10
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 65A
8
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 80A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 65A
10
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 80A
8
個
防振継手 | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 100A
6
個
伸縮管継手 | 複 式 50A
4
個
伸縮管継手 | 複 式 100A
4
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 25A
6
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 32A
3
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 40A
4
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 50A
5
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 65A
4
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 80A
5
個
逃し弁 | 40A
1
個
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
逃し弁 | 50A
1
個
電動二方弁装置 | 20×20
1
組
電動二方弁装置 | 25×20
5
組
電動二方弁装置 | 32×25
3
組
電動二方弁装置 | 40×32
1
組
電動二方弁装置 | 50×40
5
組
電動二方弁装置 | 65×50
2
組
電動二方弁装置 | 80×65
1
組
電動二方弁装置 | 100×80
6
組
電動弁装置 | 20A
9
組
電動弁装置 | 50A
1
組
電動弁装置 | 65A
1
組
電動弁装置 | 80A
1
組
電動弁装置 | 100A
1
組
流量計装置 | 80A
1
組
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
流量計装置 | 125A
1
組
自動ｴｱ抜き弁装置 | 20A
10
組
間接排水口 | 100φ×50A
(防虫網付) |  | 11
個
間接排水口 | 150φ×50A
(防虫網付) |  | 7
個
配管用固定金物 | 25A用
2
個
配管用固定金物 | 50A用
14
個
配管用固定金物 | 100A用
12
個
伸縮継手(D) | 50A用
固定金物 |  | 4
個
伸縮継手(D) | 100A用
固定金物 |  | 4
個
着脱式瞬間流量計 | 20A
1
個
着脱式瞬間流量計 | 25A
5
個
着脱式瞬間流量計 | 32A
3
個
着脱式瞬間流量計 | 40A
1
個
着脱式瞬間流量計 | 50A
5
個
着脱式瞬間流量計 | 65A
2
個
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
着脱式瞬間流量計 | 80A
1
個
温度計
103
個
圧力計 | 水用
62
組
冷媒切替ﾕﾆｯﾄ | 100φ
54
個
冷媒切替ﾕﾆｯﾄ | 150φ
12
個
ﾒｶﾆｶﾙ式ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ | 50A
5
個
空調機用ﾄﾗｯﾌﾟ | 50A
2
個
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
冷媒用化粧ｶﾊﾞｰ | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
スリーブ | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
ＥＲ棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
HEA-E-101 | 天井ｶｾｯﾄ型
全熱交換器 | 100φ× 30m3/h×50Pa | 1
台
HEA-E-102 | 天井埋込型
全熱交換器 | 200φ×440m3/h×150Pa | 1
台
HEA-E-301 | 天井埋込型
全熱交換器 | 250φ×750m3/h×150Pa | 1
台
HEA-E-302 | 天井埋込型
全熱交換器 | 250φ×800m3/h×150Pa | 1
台
VF-E-101 | 低騒音型
天井扇 | 100φ× 50m3/h× 60Pa | 1
台
VF-E-102 | 低騒音型
天井扇 | 100φ× 90m3/h×110Pa | 1
台
VF-E-103 | 低騒音型･ｵｰﾙ金属製
天井扇 | 100φ×110m3/h× 60Pa | 2
台
VF-E-104 | 低騒音型
天井扇 | 100φ×150m3/h× 60Pa | 1
台
VF-E-201 | 低騒音型･ｵｰﾙ金属製
天井扇 | 100φ×120m3/h× 60Pa | 1
台
VF-E-202 | 低騒音型･ｵｰﾙ金属製
天井扇 | 100φ×110m3/h× 60Pa | 1
台
VF-E-203 | 低騒音型
天井扇 | 100φ×150m3/h× 60Pa | 1
台
VF-E-204 | 低騒音型
天井扇 | 100φ× 50m3/h× 60Pa | 1
台
VF-E-301 | 低騒音型･ｵｰﾙ金属製
天井扇 | 100φ×160m3/h× 60Pa | 1
台
VF-E-302 | 低騒音型
天井扇 | 100φ×150m3/h× 60Pa | 1
台
VF-E-401 | 低騒音型･ｵｰﾙ金属製
天井扇 | 100φ×110m3/h× 60Pa | 1
台
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
ＥＲ棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
VF-E-404 | 低騒音型
天井扇 | 100φ×150m3/h× 60Pa | 1
台
VF-E-501 | 低騒音型
天井扇 | 100φ×150m3/h× 60Pa | 1
台
IR-E-1 | 天吊型
遠赤外線ﾋｰﾀｰ | 最大発熱量:2.0kw | 2
台
FS-E-101 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
給気ﾌｧﾝ | 200φ×590m3/h×150Pa | 1
台
FS-E-102 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
給気ﾌｧﾝ | 200φ×600m3/h×150Pa | 1
台
FS-E-301 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
給気ﾌｧﾝ | 200φ×360m3/h×150Pa | 1
台
FS-E-302 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
給気ﾌｧﾝ | 200φ×860m3/h×150Pa | 1
台
FS-E-303 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
給気ﾌｧﾝ | 200φ×1070m3/h×150Pa | 1
台
FS-E-304 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
給気ﾌｧﾝ | 250φ×1730m3/h×150Pa | 1
台
FS-E-501 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
給気ﾌｧﾝ | 250φ×1260m3/h×150Pa | 1
台
FS-E-502 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ(床置形)
給気ﾌｧﾝ | #2 1/2×4260m3/h×200Pa | 1
| ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振 |  | 台
FS-E-503 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ(床置形)
給気ﾌｧﾝ | #2×2890m3/h×200Pa | 1
| ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振 |  | 台
FS-E-504 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ(床置形)
給気ﾌｧﾝ | #2 1/2×4260m3/h×200Pa | 1
| ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振 |  | 台
FS-E-505 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ(床置形)
給気ﾌｧﾝ | #2 1/2×4290m3/h×200Pa | 1
| ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振 |  | 台
FE-E-101 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 200φ×590m3/h×150Pa | 1
台
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
ＥＲ棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-E-102 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 200φ×600m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-103 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 250φ×100m3/h×450Pa | 1
台
FE-E-104 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 250φ×120m3/h×420Pa | 2
台
FE-E-105 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 200φ×200m3/h×200Pa | 1
台
FE-E-106 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 150φ×150m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-107 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 250φ×230m3/h×450Pa | 1
台
FE-E-108 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 200φ×50m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-109 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 250φ×950m3/h×200Pa | 1
台
FE-E-110 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 250φ×1320m3/h×200Pa | 1
台
FE-E-111 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 250φ×1370m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-201 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 150φ×100m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-202 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 150φ×150m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-203 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 150φ×160m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-204 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 150φ×140m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-205 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 200φ×290m3/h×150Pa | 1
台
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
ＥＲ棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-E-206 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 200φ×300m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-207 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 200φ×570m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-208 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 200φ×840m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-209 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 200φ×870m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-210 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 200φ×900m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-211 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 250φ×1250m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-212 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | #1 1/2×2930m3/h×200Pa | 1
台
FE-E-301 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 200φ×360m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-302 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 200φ×860m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-303 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 200φ×1070m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-304 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 250φ×1730m3/h×200Pa | 1
台
FE-E-305 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 150φ×90m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-306 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 150φ×150m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-307 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 150φ×220m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-308 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 200φ×640m3/h×150Pa | 1
台
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
ＥＲ棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-E-309 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 250φ×1400m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-310 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 250φ×1230m3/h×200Pa | 1
台
FE-E-311 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 250φ×1230m3/h×200Pa | 1
台
FE-E-312 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 250φ×1230m3/h×200Pa | 1
台
FE-E-313 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 250φ×1230m3/h×200Pa | 1
台
FE-E-314 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 250φ×1380m3/h×200Pa | 1
台
FE-E-401 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 200φ×590m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-402 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 150φ×160m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-403 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 150φ×170m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-404 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 150φ×190m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-405 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 200φ×220m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-406 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 200φ×220m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-407 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 200φ×440m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-408 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 200φ×500m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-409 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 200φ×540m3/h×150Pa | 1
台
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
ＥＲ棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-E-410 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 200φ×540m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-411 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 200φ×540m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-412 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 200φ×590m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-413 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 200φ×630m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-414 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 250φ×1200m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-415 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | #2×2850m3/h×250Pa | 1
台
FE-E-501 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 250φ×1260m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-502 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ(床置形)
排気ﾌｧﾝ | #2 1/2×4260m3/h×200Pa | 1
| ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振 |  | 台
FE-E-503 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ(床置形)
排気ﾌｧﾝ | #2×2890m3/h×200Pa | 1
| ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振 |  | 台
FE-E-504 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ(床置形)
排気ﾌｧﾝ | #2 1/2×4260m3/h×200Pa | 1
| ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振 |  | 台
FE-E-505 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ(床置形)
排気ﾌｧﾝ | #2 1/2×4290m3/h×200Pa | 1
| ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振 |  | 台
FE-E-506 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 200φ×220m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-507 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 200φ×690m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-508 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 250φ×1540m3/h×200Pa | 1
台
FE-E-509 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 250φ×300m3/h×500Pa | 1
台
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
ＥＲ棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FE-E-510 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 250φ×300m3/h×250Pa | 1
台
FE-E-511 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 250φ×300m3/h×500Pa | 1
台
FE-E-512 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 300φ×1200m3/h×250Pa | 1
台
FE-E-513 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 200φ×380m3/h×150Pa | 1
台
FE-E-514 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 250φ×450m3/h×600Pa | 1
台
FE-E-515 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ(床置形)
排気ﾌｧﾝ | #1×1400m3/h×650Pa | 1
| ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振 |  | 台
FE-E-516 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ(床置形)
排気ﾌｧﾝ | #2×2130m3/h×250Pa | 1
| ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振 |  | 台
FE-E-517 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ(床置形)
排気ﾌｧﾝ | #2×2420m3/h×650Pa | 1
| ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振 |  | 台
FE-E-518 | ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ(消音形)
排気ﾌｧﾝ | 250φ×900m3/h×600Pa | 1
台
FE-E-519 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ(床置形)
排気ﾌｧﾝ | #2 1/2×4800m3/h×750Pa | 1
| ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振 |  | 台
FE-E-520 | 片吸込ｼﾛｯｺﾌｧﾝ(床置形)
排気ﾌｧﾝ | #2 1/2×5100m3/h×800Pa | 1
| ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振 |  | 台
FU-E-101 | ﾌｨﾙﾀｰ参考寸法:610×305×1枚
ﾕﾆｯﾄ型ｴｱﾌｨﾙﾀｰ | 200φ×300m3/h×350Pa | 1
| SUS製 |  | 組
FU-E-102 | ﾌｨﾙﾀｰ参考寸法:610×305×1枚
ﾕﾆｯﾄ型ｴｱﾌｨﾙﾀｰ | 200φ×300m3/h×350Pa | 1
組
FU-E-103 | ﾌｨﾙﾀｰ参考寸法:305×305×1枚
ﾕﾆｯﾄ型ｴｱﾌｨﾙﾀｰ | 100φ×230m3/h×350Pa | 1
組
FU-E-104 | ﾌｨﾙﾀｰ参考寸法:305×305×1枚
ﾕﾆｯﾄ型ｴｱﾌｨﾙﾀｰ | 150φ×120m3/h×350Pa | 1
組
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
ＥＲ棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FU-E-105 | ﾌｨﾙﾀｰ参考寸法:305×305×1枚
ﾕﾆｯﾄ型ｴｱﾌｨﾙﾀｰ | 150φ×120m3/h×350Pa | 1
組
FU-E-106 | ﾌｨﾙﾀｰ参考寸法:305×305×1枚
ﾕﾆｯﾄ型ｴｱﾌｨﾙﾀｰ | 100φ×100m3/h×350Pa | 1
組
FU-E-201 | ﾌｨﾙﾀｰ参考寸法:610×760×2枚
ﾕﾆｯﾄ型ｴｱﾌｨﾙﾀｰ | 450×300×2420m3/h×350Pa | 1
| SUS製 |  | 組
FU-E-202 | ﾌｨﾙﾀｰ参考寸法:601×760×1枚
ﾕﾆｯﾄ型ｴｱﾌｨﾙﾀｰ | 300φ×1400m3/h×350Pa | 1
| SUS製 |  | 組
FU-E-401 | ﾌｨﾙﾀｰ参考寸法:601×610×1枚
ﾕﾆｯﾄ型ｴｱﾌｨﾙﾀｰ | 300φ×800m3/h×350Pa | 4
組
FU-E-402 | ﾌｨﾙﾀｰ参考寸法:601×610×1枚
ﾕﾆｯﾄ型ｴｱﾌｨﾙﾀｰ | 300φ×1000m3/h×350Pa | 1
組
FU-E-501 | ﾌｨﾙﾀｰ参考寸法:601×610×6枚
ﾕﾆｯﾄ型ｴｱﾌｨﾙﾀｰ | 200φ×10,350m3/h×350Pa | 1
| SUS製 |  | 組
ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ | 盤内設置 |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
ＥＲ棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
CAV-E-101 | 200φ×300m3/h×10Pa
定風量装置 | SUS製 | 1
台
CAV-E-102 | 200φ×250m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
CAV-E-103 | 200φ×300m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
CAV-E-104 | 300φ×1200m3/h×10Pa
定風量装置 | SUS製 | 1
台
CAV-E-105 | 200φ×300m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
CAV-E-106 | 300φ×1200m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
CAV-E-107 | 200φ×300m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
CAV-E-108 | 200φ×250m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
CAV-E-109 | 100φ×50m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
CAV-E-110 | 300φ×2400m3/h×10Pa
定風量装置 | SUS製 | 1
台
CAV-E-111 | 350φ×2000m3/h×10Pa
定風量装置 | SUS製 | 1
台
CAV-E-112 | 350×350×2000m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
CAV-E-113 | 300×300×1600m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
CAV-E-114 | 200φ×350m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
CAV-E-115 | 300φ×1200m3/h×10Pa
定風量装置 | SUS製 | 1
台
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
ＥＲ棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
CAV-E-116 | 250φ×800m3/h×10Pa
定風量装置 | SUS製 | 1
台
CAV-E-117 | 200φ×300m3/h×10Pa
定風量装置 | SUS製 | 1
台
CAV-E-118 | 350×350×2500m3/h×10Pa
定風量装置 | SUS製 | 1
台
CAV-E-119 | 350×350×2450m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
CAV-E-120 | 350×350×1950m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
CAV-E-121 | 300φ×900m3/h×10Pa
定風量装置 | SUS製 | 1
台
CAV-E-122 | 200φ×250m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
CAV-E-123 | 200φ×450m3/h×10Pa
定風量装置 | SUS製 | 1
台
CAV-E-124 | 200φ×400m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
CAV-E-125 | 100φ×80m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
CAV-E-126 | 100φ×50m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
CAV-E-127 | 200φ×300m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
CAV-E-128 | 100φ×80m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
CAV-E-129 | 100φ×100m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
CAV-E-130 | 100φ×80m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
ＥＲ棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
CAV-E-131 | 100φ×100m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
CAV-E-132 | 100φ×80m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
CAV-E-133 | 100φ×100m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
CAV-E-134 | 100φ×80m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
CAV-E-135 | 100φ×100m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
CAV-E-136 | 100φ×80m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
CAV-E-137 | 150φ×120m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
CAV-E-138 | 150φ×100m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
CAV-E-139 | 150φ×120m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
CAV-E-140 | 150φ×100m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
CAV-E-141 | 250φ×700m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
CAV-E-201 | 300φ×1200m3/h×10Pa
定風量装置 | SUS製 | 1
台
CAV-E-202 | 300φ×1090m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
CAV-E-203 | 300φ×1210m3/h×10Pa
定風量装置 | SUS製 | 1
台
CAV-E-204 | 300φ×1090m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
ＥＲ棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
CAV-E-205 | 150φ×150m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
CAV-E-206 | 200φ×370m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
CAV-E-207 | 200φ×320m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
CAV-E-208 | 300φ×1030m3/h×10Pa
定風量装置 | SUS製 | 1
台
CAV-E-209 | 300φ×930m3/h×10Pa
定風量装置 |  | 1
台
VAV-E-101 | 200φ×500m3/h×10Pa
変風量装置 |  | 1
台
VAV-E-102 | 300φ×1200m3/h×10Pa
変風量装置 |  | 1
台
VAV-E-302 | 300φ×1230m3/h×10Pa
変風量装置 |  | 1
台
VAV-E-304 | 300φ×1230m3/h×10Pa
変風量装置 |  | 1
台
VAV-E-306 | 300φ×1230m3/h×10Pa
変風量装置 |  | 1
台
VAV-E-308 | 300φ×1230m3/h×10Pa
変風量装置 |  | 1
台
VAV-E-310 | 300φ×1380m3/h×10Pa
変風量装置 |  | 1
台
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 274
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 325
㎡
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
ＥＲ棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ | 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ | 278
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ | 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ | 216
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
普通鋼板 | ｲﾝｻｰﾄ有 1.6mm
19
㎡
普通鋼板 | ｲﾝｻｰﾄ有 1.6mm
| 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ | 12
㎡
普通鋼板 | ｲﾝｻｰﾄ有 1.6mm
| ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 215
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 333
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 372
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 250㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 378
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 300㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 179
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
| 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ | 7
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜
| 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ | 210
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 250㎜
| 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ | 30
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 300㎜
| 塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ | 148
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 100㎜
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ |  | 37
ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
ＥＲ棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 150㎜
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ |  | 13
ｍ
計器類 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
たわみ継手 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
制気口 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
制気口ﾎﾞｯｸｽ | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
消音ｴﾙﾎﾞ | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
スリーブ | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
ＥＲ棟 |  | 換気設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
ＥＲ棟 |  | 排煙設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FSM-1 | 電動機駆動屋内設置床置形
排煙ﾌｧﾝ | (ﾘﾐｯﾄﾛｰﾄﾞ型) | 1
| #6×32,400m3/h×700Pa |  | 台
搬入据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
ＥＲ棟 |  | 排煙設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.8mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 161
(排煙ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 1.0mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 88
(排煙ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 1.2mm(1201～1500mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 327
(排煙ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
普通鋼板 | ｲﾝｻｰﾄ有 1.6mm
8
㎡
たわみ継手 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
排煙口 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
排煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
制気口ﾎﾞｯｸｽ | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
スリーブ | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
ＥＲ棟 |  | 排煙設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
ＥＲ棟 |  | 自動制御設備 |  |  | 中央監視設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
盤関係 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
計装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0048
1
式
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 50
ＥＲ棟 |  | 自動制御設備 |  |  | 自動制御工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御機器 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
盤関係 | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
計装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 51
ＥＲ棟 |  | 自動制御設備 |  |  | スイッチ工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 52
渡り廊下 |  | 自動制御設備 |  |  | 光ケーブル配線工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 53
渡り廊下 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 4
ｍ
制気口 | [5 empty] | 別紙 00-0056
1
式
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
制気口ﾎﾞｯｸｽ | [5 empty] | 別紙 00-0058
1
式
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 54
本館棟（改修） |  | 自動制御設備 |  |  | 光ケーブル配線工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0059
1
式
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 55
エネルギーセンター棟 |  | 中央監視設備 |  |  | 自動制御工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
盤関係 | [5 empty] | 別紙 00-0060
1
式
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0061
1
式
調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0062
1
式
計

## 別紙明細
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 56
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入基準単価
47.05
ｔ
熱源機
ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 75.0 kW以下(電動機出力)
据付 |  | 5
基
ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 90.0 kW以下(電動機出力)
据付 |  | 2
基
渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ | 防振基礎 3.7 kW以下
(片吸込形) 据付 |  | 3
(空調機器) |  |  | 台
ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 据付 | 1.5kW以下
(空調機器) |  | 7
台
ﾍｯﾀﾞｰ 据付 | 200φ×1200L
1
基
ﾍｯﾀﾞｰ 据付 | 250φ×2500L
4
基
ﾍｯﾀﾞｰ 据付 | 300φ×3000L
3
基
ﾍｯﾀﾞｰ 据付 | 350φ×4000L
1
基
密閉形隔膜式 | 200L以下
膨張ﾀﾝｸ 据付 |  | 1
基
密閉形隔膜式 | 500L以下
膨張ﾀﾝｸ 据付 |  | 1
基
外気処理空調機
ｺﾝﾊﾟｸﾄ形 | 防振基礎有り 4,000m3/h以下
空気調和機 据付 |  | 4
台
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 57
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ｺﾝﾊﾟｸﾄ形 | 防振基礎有り 6,000m3/h以下
空気調和機 据付 |  | 2
台
ﾕﾆｯﾄ形 | 防振基礎有り 9,780m3/h以下
空気調和機 据付 |  | 2
台
ﾕﾆｯﾄ形 | 防振基礎有り 11,300m3/h以下
空気調和機 据付 |  | 1
台
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 12.5kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 14.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 25.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 40.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 45.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 50.0kW以下 | 3
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 85.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 100.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 112.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 2.8kW以下 | 78
据付 |  |  | 台
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 58
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.0kW以下 | 19
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.5kW以下 | 35
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 5.6kW以下 | 12
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 7.1kW以下 | 8
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 8.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 12.5kW以下 | 8
据付 |  |  | 台
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 7.1kW以下 | 3
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 28.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 7.1kW以下 | 3
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 28.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 59
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
機器架台 | H-100×100×6t×8t
R階 MAC･ACP用 | 7250W | 2
本
機器架台 | H-100×100×6t×8t
R階 RR用 | 13200W | 2
本
機器架台 | H-100×100×6t×8t
5階 MAC･ACP用 | 3900W | 6
本
計
文字標識 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
文字標識等 | 空 調 7,500m2
1
式
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 60
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計器類 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
風量測定口
38
個
計
たわみ継手 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
37
ｍ
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 61
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
制気口 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 150 150
27
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 200 200
14
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 250 250
22
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 300 300
22
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 350 350
10
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 400 400
7
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 450 450
2
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 500 500
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 550 550
2
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 600 600
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 2000 800
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 150 150
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 250 250
5
個
線状吹出口 | CL#3 2500㎜
2
個
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 62
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
制気口 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
線状吹出口 | BL-D 2000㎜
6
個
線状吹出口 | BL-D 2500㎜
2
個
SUS製防鳥網 | 350 350
1
個
SUS製防鳥網 | 550 350
1
個
SUS製防鳥網 | 550 400
1
個
SUS製防鳥網 | 600 400
1
個
SUS製防鳥網 | 850 400
1
個
SUS製防鳥網 | 900 400
1
個
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 63
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
丸形 風量調節 | 150φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 10
個
丸形 風量調節 | 200φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 2
個
丸形 風量調節 | 250φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 7
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 300
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 350
2
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 300
2
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550 350
4
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550 400
3
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600 400
2
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850 400
2
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900 400
2
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000 400
2
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 100φ
15
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 150φ
13
個
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 64
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200φ
16
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250φ
12
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300φ
15
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 350
4
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 300
6
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550 350
9
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550 400
9
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600 350
1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600 400
6
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600 450
1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 800 400
1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850 400
2
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 900 400
7
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000 450
5
個
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 65
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製､深型､防虫網付､指定色塗装
| 100φ | 1
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製､深型､防虫網付､指定色塗装
| 150φ | 1
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製､深型､防虫網付､指定色塗装
| 200φ | 1
個
計
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
(低圧用) |  | 4
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
(低圧用) |  | 100
㎡
消音内貼 | 銅網無 GW50t
103
㎡
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 66
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
制気口ﾎﾞｯｸｽ | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
76
㎡
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
37
㎡
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
2
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(1501～2200mm)
(低圧用) |  | 33
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 1.2mm(2201mm～)
(低圧用) |  | 29
㎡
消音内貼 | 銅網無 GW25t
138
㎡
外貼 | 銅網無 GW25t
17
㎡
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 67
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消音ｴﾙﾎﾞ | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 4
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 18
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 31
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
消音ｴﾙﾎﾞ内貼 | 銅網無 GW25t
53
㎡
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 68
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
矩形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 835
㎡
矩形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 倉庫･書庫露出
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 24
㎡
矩形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室露出
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 245
㎡
矩形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 倉庫･書庫隠ぺい
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 25
㎡
矩形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 13
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 84
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 125
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 231
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250㎜ | 114
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300㎜ | 114
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 7
| 保温厚25 |  | ｍ
鉛巻(2.0mm)
2
㎡
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 69
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
スリーブ | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
ER棟 空調ﾀﾞｸﾄｽﾘｰ
ﾌﾞ |  | 9
％
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 70
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
防火区画貫通処理 | 壁 100φ
107
か所
防火区画貫通処理 | 壁 150φ
40
か所
防火区画貫通処理 | 床 100φ
24
か所
防火区画貫通処理 | 床 150φ
17
か所
計
冷媒用化粧ｶﾊﾞｰ | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
冷媒用化粧カバー | 5F 4,620L
1
式
冷媒用化粧カバー | 5F 5,820L
1
式
冷媒用化粧カバー | RF 12,300L
1
式
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 71
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
架台類 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
配管架台A | (L-50×50×5t)溶融亜鉛ﾒｯｷ
| 300×300 | 18
組
配管架台B | (L-50×50×5t)溶融亜鉛ﾒｯｷ
| 550×300 | 17
組
配管架台C | (L-50×50×5t)溶融亜鉛ﾒｯｷ
| 800×300 | 5
組
配管架台D | (L-50×50×5t)溶融亜鉛ﾒｯｷ
| 1000×300 | 4
組
配管固定架台 | 400☓600☓500H
| 錆止め塗装仕上げ | 12
個
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 72
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 16
| 32A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 3
| 50A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5
| 32A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 13
| 50A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 240
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 547
| 32A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 212
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 218
| 50A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 25
| 32A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 48
| 50A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 15
| 65A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 39
| 80A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 140
| 100A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 37
| 125A |  | ｍ
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 73
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 11
| 50A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 174
| 100A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 125A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 15
| 65A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2
| 100A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 18
| 125A |  | ｍ
温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 27
| 20A |  | ｍ
温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 43
| 25A |  | ｍ
温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 22
| 32A |  | ｍ
温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 61
| 40A |  | ｍ
温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 88
| 50A |  | ｍ
温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 35
| 65A |  | ｍ
温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 17
| 80A |  | ｍ
温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 13
| 100A |  | ｍ
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 74
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 8
| 25A |  | ｍ
温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 170
| 50A |  | ｍ
温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 6
| 80A |  | ｍ
温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 24
| 80A |  | ｍ
冷水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 17
| 80A |  | ｍ
冷水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 100A |  | ｍ
冷水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
| 80A |  | ｍ
冷水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 19
| 80A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 1
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 51
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 31
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 22
| 20A |  | ｍ
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 100A |  | 個
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 28
| 65A |  | 個
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 75
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 13
| 80A |  | 個
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 29
| 100A |  | 個
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 6
| 125A |  | 個
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 20
| 65A |  | 個
冷温水用弁類保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 20
| 80A |  | 個
鉛巻 | 85.4φ×1ｍ
2
ｍ
計
塗装 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
配管用 | 露 出 20A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 25
塗装 |  |  | ｍ
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 76
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
スリーブ | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
ER棟 空調配管ｽﾘｰ
ﾌﾞ |  | 9
％
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
ER棟 空調配管形
鋼 |  | 3
％
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 77
ＥＲ棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
配管系統 調整
1124
ｍ
長方形ﾀﾞｸﾄ調整
1227
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整
676
ｍ
空調機 調整
9
台
主機械室内機器 | 空 調 5,001～15,000m2
調整 |  | 1
式
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 78
ＥＲ棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌｧﾝ用ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ | 盤内設置 |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ装置 | 三相 0.4KW
6
個
ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ装置 | 三相 0.75KW
1
個
ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ装置 | 三相 1.5KW
1
個
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 79
ＥＲ棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井吊形 100m3/h以下
据付 |  | 1
台
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井吊形 500m3/h以下
据付 |  | 1
台
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井吊形 1,000m3/h以下
据付 |  | 2
台
換気扇 据付 | 天井埋込形
14
台
ﾌｧﾝﾋｰﾀｰ | 6kW以下
(天井吊り形)据付 |  | 2
台
消音ﾎﾞｯｸｽ付 | 天井吊
送風機 据付 |  | 71
台
送風機(片吸込) | 床置形 防振基礎 №1 1/4以下
据付 |  | 1
台
送風機(片吸込) | 床置形 防振基礎 №2 以下
据付 |  | 4
台
送風機(片吸込) | 床置形 防振基礎 №2 1/2以下
据付 |  | 8
台
自動巻取形 | 150m3/min以下
ｴｱﾌｨﾙﾀ-据付 |  | 14
台
折込み形ｴｱﾌｨﾙﾀｰ | 610×610
据付 |  | 20
台
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 80
ＥＲ棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
定風量ﾕﾆｯﾄ･
変風量ﾕﾆｯﾄ 据付 |  | 77
台
計
計器類 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
風量測定口
40
個
計
たわみ継手 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
送風機用 | 片吸込形 №2 以下
たわみ継手 |  | 78
組
送風機用 | 片吸込形 №2 1/2以下
たわみ継手 |  | 6
組
送風機用 | 片吸込形 №3 以下
たわみ継手 |  | 1
組
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 81
ＥＲ棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
制気口 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 150 150
2
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 200 200
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 250 250
3
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 300 300
11
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 350 350
3
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 400 350
3
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 600 350
9
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 2000 800
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 150 150
94
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 200 200
21
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 250 250
28
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 300 300
23
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 350 350
6
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 400 350
| ﾌｨﾙﾀｰ付 | 3
個
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 82
ＥＲ棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
制気口 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 400 400
3
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 450 450
2
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 600 200
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 600 350
3
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 600 350
| ﾌｨﾙﾀｰ付 | 6
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VS 250 250
4
個
SUS製防鳥網 | 350 250
1
個
SUS製防鳥網 | 550 350
2
個
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 83
ＥＲ棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
丸形 風量調節 | 100φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 4
個
丸形 風量調節 | 150φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 16
個
丸形 風量調節 | 200φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 7
個
丸形 風量調節 | 250φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 17
個
丸形 風量調節 | 300φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 16
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 250
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 300
2
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 350
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500 300
4
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550 300
5
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200φ
(SUS製) |  | 5
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250φ
(SUS製) |  | 6
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300φ
(SUS製) |  | 3
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 300
(SUS製) |  | 1
個
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 84
ＥＲ棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 350
(SUS製) |  | 1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 300
(SUS製) |  | 1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450 300
(SUS製) |  | 1
個
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300φ
(SUS製) |  | 2
個
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550 400
(SUS製) |  | 1
個
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600 400
(SUS製) |  | 1
個
高気密ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300φ
(SUS製) |  | 2
個
高気密ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550 400
(SUS製) |  | 1
個
高気密ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600 400
(SUS製) |  | 1
個
ﾋﾟｽﾄﾝﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500 300
2
個
差圧ﾀﾞﾝﾊﾟｰ
8
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 100φ
30
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 150φ
35
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200φ
23
個
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 85
ＥＲ棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250φ
21
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300φ
13
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 300
3
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500 300
4
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550 300
4
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 100φ
(SUS製) |  | 1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 150φ
(SUS製) |  | 1
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200φ
(SUS製) |  | 24
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300φ
(SUS製) |  | 15
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 300
(SUS製) |  | 7
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 350
(SUS製) |  | 6
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 300
(SUS製) |  | 3
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450 300
(SUS製) |  | 5
個
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 550 400
(SUS製) |  | 5
個
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 86
ＥＲ棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600 400
(SUS製) |  | 4
個
計
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製､深型､防虫網付､指定色塗装
| 100φ | 6
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製､深型､防虫網付､指定色塗装
| 150φ | 7
個
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製､深型､防虫網付､指定色塗装
| 200φ | 2
個
計
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
(低圧用) |  | 3
㎡
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 87
ＥＲ棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
制気口ﾎﾞｯｸｽ | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
127
㎡
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
22
㎡
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
76
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(1501～2200mm)
(低圧用) |  | 43
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 1.6mm
(低圧用) |  | 21
㎡
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞｸﾄ | 0.5mm(～750mm) SUS･A
(ｱﾝｸﾞﾙ工法 |  | 6
低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞｸﾄ | 0.8mm(1501～2200mm) SUS･A
(ｱﾝｸﾞﾙ工法 |  | 38
低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
消音内貼 | 銅網無 GW25t
55
㎡
矩形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 101
㎡
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 88
ＥＲ棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消音ｴﾙﾎﾞ | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 5
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 15
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
ｽﾃﾝﾚｽ製ﾀﾞｸﾄ | 0.5mm(～750mm) SUS･A
(ｱﾝｸﾞﾙ工法 |  | 13
低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
消音ｴﾙﾎﾞ内貼 | 銅網無 GW25t
34
㎡
計
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
ﾀﾞｸﾄ 塗装 | 亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・露出
10
㎡
計
スリーブ | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
ER棟 換気ﾀﾞｸﾄｽﾘｰ
ﾌﾞ |  | 9
％
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 89
ＥＲ棟 |  | 換気設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ調整
1105
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整
1954
ｍ
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 90
ＥＲ棟 |  | 排煙設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
搬入基準単価
1.6
ｔ
排煙機(片吸込) | 床置形 標準基礎 №6 以下
据付 |  | 1
台
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 91
ＥＲ棟 |  | 排煙設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
たわみ継手 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
送風機用 | 片吸込形 №6 以下
たわみ継手 |  | 1
組
計
排煙口 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
排煙口 ｽｲﾝｸﾞ型 | 300 300
1
個
排煙口 ｽｲﾝｸﾞ型 | 350 350
1
個
排煙口 ｽｲﾝｸﾞ型 | 400 400
1
個
排煙口 ｽｲﾝｸﾞ型 | 450 450
5
個
排煙口 ｽｲﾝｸﾞ型 | 500 500
1
個
排煙口 ｽｲﾝｸﾞ型 | 550 550
2
個
SUS製防鳥網 | 1500 800
1
個
手動開放装置
11
個
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 92
ＥＲ棟 |  | 排煙設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排煙ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
排煙用防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 250 250
4
個
排煙用防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 400 300
1
個
排煙用防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450 250
2
個
排煙用防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 450 300
1
個
排煙用防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 500 350
1
個
排煙用防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 600 350
1
個
排煙用防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 700 350
1
個
排煙用防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750 400
4
個
排煙用防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1100 500
4
個
計
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(高圧1, | ｲﾝｻｰﾄ無 1.2mm(1201～1500mm)
高圧2,排煙) |  | 7
㎡
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 93
ＥＲ棟 |  | 排煙設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
制気口ﾎﾞｯｸｽ | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
ﾁｬﾝﾊﾞｰ(高圧1, | ｲﾝｻｰﾄ無 1.0mm(451～750mm)
高圧2,排煙) |  | 21
㎡
計
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
排煙ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい
(長方形ﾀﾞｸﾄ) | きっ甲金網 保温厚25 | 551
㎡
計
スリーブ | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
ER棟 排煙ﾀﾞｸﾄｽﾘｰ
ﾌﾞ |  | 9
％
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 94
ＥＲ棟 |  | 排煙設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ調整
576
㎡
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 95
ＥＲ棟 |  | 自動制御設備 |  |  | 中央監視設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
盤関係 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
ER-1CP-1 | 2100W×1950H×400D
ﾘﾓｰﾄ盤 |  | 1
面
計
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費
1
式
計
調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
調整費
1
式
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 96
ＥＲ棟 |  | 自動制御設備 |  |  | 中央監視設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0048
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-IPEES 0.9□×1P
567
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-光ﾌｧｲﾊﾞｰ ｹｰﾌﾞﾙ4C
78
ｍ
電線管 | E25mm
875
本
電線管 | E31mm
506
本
電線管 | E39mm
31
本
電線管 | E51mm
19
本
電線管 | E75mm
37
本
溶融亜鉛ﾒｯｷ電線 | G22mm
管 |  | 20
本
溶融亜鉛ﾒｯｷ電線 | G36mm
管 |  | 15
本
溶融亜鉛ﾒｯｷ電線 | G42mm
管 |  | 6
本
電線管付属品
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類
1
式
光ｹｰﾌﾞﾙ端末処理
材料(1本あたり) |  | 1
式
吊材料費及び支持
具 |  | 1
式
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 97
ＥＲ棟 |  | 自動制御設備 |  |  | 中央監視設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0048
1
式
雑材料･消耗品
1
式
盤搬入費
1
式
盤据付費
1
式
結線費
1
式
養生費
1
式
労務費
1
式
雑工費
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ・ｲﾝｻｰﾄ費
1
式
塗装費
1
式
防火区画貫通費
1
式
交通費
1
式
材料運搬費
1
式
廃材処理費
1
式
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 98
ＥＲ棟 |  | 自動制御設備 |  |  | 自動制御工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御機器 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
熱源廻り制御
配管用温度ｾﾝｻ | TY7830B15
12
台
差圧ｾﾝｻ | JTD_A2
2
台
電磁流量計 | MGG11D/10C50P
1
台
電磁流量計 | MGG11D/10C200P
1
台
ﾁﾗｰｺﾝﾄﾛｰﾗ | WY5130Q
1
台
表示設定器
1
台
ﾎﾟﾝﾌﾟｺﾝﾄﾛｰﾗ | WY5130P
2
台
表示設定器
2
台
DC24V電源 | RYY792D
2
台
電動2方弁 | VY5113J25A
1
台
電動2方弁 | VY5113J40A
1
台
ﾄﾗﾝｽ | AT72-J1
2
台
直流信号変換器
6
台
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 99
ＥＲ棟 |  | 自動制御設備 |  |  | 自動制御工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御機器 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
切替弁制御
1SET
ﾘﾚｰﾀｲﾏｰ回路 | RTC-3
1
台
電動ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | VY69*1D100A
4
台
PAC～ﾌｧﾝ発停制御
1SET
室内用温度ｾﾝｻ | TY7043Z
1
台
指示調節器 | R36
1
台
ｱｲｿﾚｰﾀ | RYY792S
1
台
ﾘﾚｰ回路 | RC-3
1
台
空調機制御(1)
AC-E-101
ﾀﾞｸﾄ用温度･露点 | HTY7905T1P
温度ｾﾝｻ |  | 1
台
ﾀﾞｸﾄ用温度ｾﾝｻ | TY7803Z0P
1
台
高精度微差圧ｾﾝｻ | PY1000DC3
1
台
差圧ｾﾝｻ | PYY-604
1
台
盤表面型表示設定 | QY5100W
器 |  | 1
台
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 100
ＥＲ棟 |  | 自動制御設備 |  |  | 自動制御工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御機器 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式ｺﾝﾄﾛｰﾗ | WY5111
1
台
DC24V電源 | RYY792D
1
台
補助ﾘﾚｰ | R
3
台
ﾄﾗﾝｽ | AT72-J1
3
台
絶縁ﾄﾗﾝｽ | ATY82Z
1
台
DC24V電源
1
台
電動2方弁 | VY5110J15A
1
台
電動2方弁 | VY5110J40A
1
台
電動2方ﾎﾞｰﾙ弁 | VY6300B20A
1
台
ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 | MY6050A
1
台
ﾌｨﾙﾀｰ警報 4SETS
差圧ｽｲｯﾁ | PYY-604
4
台
ﾄﾗﾝｽ | AT72-J1
16
台
空調機制御(2)
AC-E-102
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 101
ＥＲ棟 |  | 自動制御設備 |  |  | 自動制御工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御機器 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
ﾀﾞｸﾄ用温度･露点 | HTY7905T1P
温度ｾﾝｻ |  | 1
台
ﾀﾞｸﾄ用温度ｾﾝｻ | TY7803Z0P
1
台
高精度微差圧ｾﾝｻ | PY1000DC3
1
台
差圧ｾﾝｻ | PYY-604
1
台
盤表面型表示設定 | QY5100W
器 |  | 1
台
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式ｺﾝﾄﾛｰﾗ | WY5111
1
台
DC24V電源 | RYY792D
2
台
補助ﾘﾚｰ | R
3
台
ﾄﾗﾝｽ | AT72-J1
3
台
絶縁ﾄﾗﾝｽ | ATY82Z
1
台
電動2方弁 | VY5110J15A
1
台
電動2方弁 | VY5110J25A
1
台
電動2方ﾎﾞｰﾙ弁 | VY6300B20A
1
台
ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 | MY6050A
1
台
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 102
ＥＲ棟 |  | 自動制御設備 |  |  | 自動制御工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御機器 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
ﾌｨﾙﾀｰ警報 2SETS
差圧ｽｲｯﾁ | PYY-604
2
台
ﾄﾗﾝｽ | AT72-J1
8
台
切換ｽｲｯﾁ | SW
3
台
空調機制御(3)
AC-E-103
ﾀﾞｸﾄ用温度･露点 | HTY7905T1P
温度ｾﾝｻ |  | 1
台
ﾀﾞｸﾄ用温度ｾﾝｻ | TY7803Z0P
1
台
高精度微差圧ｾﾝｻ | PY1000DC3
1
台
微差圧ｽｲｯﾁ
1
台
盤表面型表示設定 | QY5100W
器 |  | 1
台
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式ｺﾝﾄﾛｰﾗ | WY5111
1
台
DC24V電源 | RYY792D
1
台
補助ﾘﾚｰ | R
3
台
ﾄﾗﾝｽ | AT72-J1
3
台
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 103
ＥＲ棟 |  | 自動制御設備 |  |  | 自動制御工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御機器 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
絶縁ﾄﾗﾝｽ | ATY82Z
1
台
DC24V電源
1
台
電動2方弁 | VY5110J25A
1
台
電動2方弁 | VY5110J50A
1
台
電動2方ﾎﾞｰﾙ弁 | VY6300B20A
1
台
ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 | MY6050A
1
台
VAV廻り 2SETS
高精度微差圧ｾﾝｻ | PY1000DC3
2
台
DC24V電源 | RYY792D
2
台
排気ﾌｧﾝ廻り
4SETS
ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 | MY6050A
4
台
ﾄﾗﾝｽ | AT72-J1
21
台
補助ﾘﾚｰ | R
4
台
切換ｽｲｯﾁ | SW
4
台
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 104
ＥＲ棟 |  | 自動制御設備 |  |  | 自動制御工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御機器 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
空調機制御(4)
AC-E-201
ﾀﾞｸﾄ用温度･露点 | HTY7905T1P
温度ｾﾝｻ |  | 1
台
ﾀﾞｸﾄ用温度ｾﾝｻ | TY7803Z0P
1
台
差圧ｾﾝｻ | PYY-604
1
台
盤表面型表示設定 | QY5100W
器 |  | 1
台
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式ｺﾝﾄﾛｰﾗ | WY5111
1
台
補助ﾘﾚｰ | R
3
台
ﾄﾗﾝｽ | AT72-J1
3
台
絶縁ﾄﾗﾝｽ | ATY82Z
1
台
電動2方弁 | VY5110J15A
1
台
電動2方弁 | VY5110J40A
1
台
電動2方ﾎﾞｰﾙ弁 | VY6300B20A
1
台
ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 | MY6050A
1
台
空調機制御(5)
AC-E-202
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 105
ＥＲ棟 |  | 自動制御設備 |  |  | 自動制御工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御機器 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
ﾀﾞｸﾄ用温度･露点 | HTY7905T1P
温度ｾﾝｻ |  | 1
台
ﾀﾞｸﾄ用温度ｾﾝｻ | TY7803Z0P
1
台
差圧ｽｲｯﾁ | PYY-604
1
台
盤表面型表示設定 | QY5100W
器 |  | 1
台
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式ｺﾝﾄﾛｰﾗ | WY5111
1
台
補助ﾘﾚｰ | R
3
台
ﾄﾗﾝｽ | AT72-J1
3
台
絶縁ﾄﾗﾝｽ | ATY82Z
1
台
電動2方弁 | VY5110J15A
1
台
電動2方弁 | VY5110J25A
1
台
電動2方ﾎﾞｰﾙ弁 | VY6300B20A
1
台
ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 | MY6050A
1
台
空調機制御(6)
AC-E-203
ﾀﾞｸﾄ用温度･露点 | HTY7905T1P
温度ｾﾝｻ |  | 1
台
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 106
ＥＲ棟 |  | 自動制御設備 |  |  | 自動制御工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御機器 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
ﾀﾞｸﾄ用温度ｾﾝｻ | TY7803Z0P
1
台
高精度微差圧ｾﾝｻ | PY1000DC3
1
台
差圧ｽｲｯﾁ | PYY-604
2
台
盤表面型表示設定 | QY5100W
器 |  | 1
台
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式ｺﾝﾄﾛｰﾗ | WY5111
1
台
DC24V電源 | RYY792D
2
台
補助ﾘﾚｰ | R
3
台
ﾄﾗﾝｽ | AT72-J1
3
台
絶縁ﾄﾗﾝｽ | ATY82Z
2
台
電動2方弁 | VY5110J15A
1
台
電動2方弁 | VY5110J25A
1
台
電動2方ﾎﾞｰﾙ弁 | VY6300B20A
1
台
ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 | MY6050A
1
台
切替ｽｲｯﾁ
4
台
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 107
ＥＲ棟 |  | 自動制御設備 |  |  | 自動制御工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御機器 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
ﾌｨﾙﾀｰ警報 2SETS
差圧ｽｲｯﾁ | PYY-604
2
台
ﾄﾗﾝｽ | AT72-J1
9
台
空調機制御(7)
AC-E-204
ﾀﾞｸﾄ用温度･露点 | HTY7905T1P
温度ｾﾝｻ |  | 1
台
ﾀﾞｸﾄ用温度ｾﾝｻ | TY7803Z0P
1
台
差圧ｽｲｯﾁ | PYY-604
1
台
盤表面型表示設定 | QY5100W
器 |  | 1
台
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式ｺﾝﾄﾛｰﾗ | WY5111
1
台
補助ﾘﾚｰ | R
3
台
ﾄﾗﾝｽ | AT72-J1
3
台
DC24V電源
1
台
電動2方弁 | VY5110J15A
1
台
電動2方弁 | VY5110J25A
1
台
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 108
ＥＲ棟 |  | 自動制御設備 |  |  | 自動制御工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御機器 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
電動2方ﾎﾞｰﾙ弁 | VY6300B20A
1
台
ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 | MY6050A
1
台
空調機制御(8)
AC-E-301
ﾀﾞｸﾄ用温度･露点 | HTY7905T1P
温度ｾﾝｻ |  | 1
台
ﾀﾞｸﾄ用温度ｾﾝｻ | TY7803Z0P
1
台
高精度微差圧ｾﾝｻ | PY1000DC3
1
台
差圧ｽｲｯﾁ | PYY-604
1
台
盤表面型表示設定 | QY5100W
器 |  | 1
台
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式ｺﾝﾄﾛｰﾗ | WY5111
1
台
DC24V電源 | RYY792D
7
台
補助ﾘﾚｰ | R
3
台
ﾄﾗﾝｽ | AT72-J1
3
台
絶縁ﾄﾗﾝｽ | ATY82Z
1
台
電動2方弁 | VY5110J25A
1
台
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 109
ＥＲ棟 |  | 自動制御設備 |  |  | 自動制御工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御機器 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
電動2方弁 | VY5110J40A
1
台
電動2方ﾎﾞｰﾙ弁 | VY6300B20A
1
台
ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 | MY6050A
1
台
VAV廻り 5SETS
室内用CO2濃度･温 | CY7101T
度ｾﾝｻ |  | 5
台
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ設定器 | QY7205A
5
台
VAVｺﾝﾄﾛｰﾗ | WY5206*_
5
台
ﾄﾗﾝｽ | AT72-J1
10
台
空調機制御(9)
AC-E-401
ﾀﾞｸﾄ用温度･露点 | HTY7905T1P
温度ｾﾝｻ |  | 1
台
ﾀﾞｸﾄ用温度ｾﾝｻ | TY7803Z0P
1
台
高精度微差圧ｾﾝｻ | PY1000DC3
1
台
差圧ｽｲｯﾁ | PYY-604
1
台
盤表面型表示設定 | QY5100W
器 |  | 1
台
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 110
ＥＲ棟 |  | 自動制御設備 |  |  | 自動制御工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御機器 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ式ｺﾝﾄﾛｰﾗ | WY5111
1
台
DC24V電源 | RYY792D
2
台
補助ﾘﾚｰ | R
3
台
ﾄﾗﾝｽ | AT72-J1
3
台
絶縁ﾄﾗﾝｽ | ATY82Z
1
台
電動2方弁 | VY5110J25A
1
台
電動2方弁 | VY5110J40A
1
台
電動2方ﾎﾞｰﾙ弁 | VY6300B20A
1
台
ﾀﾞﾝﾊﾟ操作器 | MY6050A
1
台
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 111
ＥＲ棟 |  | 自動制御設備 |  |  | 自動制御工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
盤関係 | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
ﾘﾓｰﾄ盤
ER-1CP-1 | 2100W×1950H×400D
1
面
ER-2CP-1 | 1400W×1950H×400D
1
面
ER-2CP-2 | 700W×700H×250D
1
面
ER-2CP-3 | 700W×900H×250D
1
面
ER-3CP-1 | 700W×700H×250D
1
面
ER-4CP-1 | 700W×700H×250D
1
面
ER-5CP-1 | 2800W×1950H×400D
1
面
ER-5CP-2 | 2800W×1950H×400D
1
面
ER-5CP-3 | 700W×700H×250D
1
面
ER-5RCP-E | 2100W×1950H×400D
1
面
ｲﾝﾊﾞｰﾀｰ盤
M-3E-1 | 800W×1000H×250D
1
面
M-5E-1 | 800W×1600H×250D
1
面
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 112
ＥＲ棟 |  | 自動制御設備 |  |  | 自動制御工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
盤関係 | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
M-5E-2 | 500W×500H×250D
1
面
計
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費
1
式
計
調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
調整費
1
式
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 113
ＥＲ棟 |  | 自動制御設備 |  |  | 自動制御工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE 1.25□×2C
87
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE 1.25□×3C
790
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE 1.25□×6C
352
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE 2□×2C
6180
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE 2□×3C
2668
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE 2□×4C
164
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEE 2□×7C
80
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES 1.25□×2C
1602
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES 1.25□×7C
164
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES 2□×2C
411
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES 2□×3C
184
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | 600V_EM-CE 3.5□×3C
75
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-LANｹｰﾌﾞﾙ
183
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-KPEES 0.75□×1P
9
ｍ
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 114
ＥＲ棟 |  | 自動制御設備 |  |  | 自動制御工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-KPEES 0.75□×3P
150
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-KPEES 0.75□×5P
1331
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-KPEES 0.75□×10P
30
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-KPEES 0.75□×15P
95
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-KPEES 0.75□×20P
63
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-KPEES 0.75□×30P
198
ｍ
電線管 | E25mm
878
本
電線管 | E31mm
517
本
電線管 | E39mm
31
本
電線管 | E51mm
55
本
電線管 | E75mm
92
本
電線管 | G36mm
4
本
電線管 | G42mm
7
本
溶融亜鉛ﾒｯｷ電線 | G22mm
管 |  | 20
本
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 115
ＥＲ棟 |  | 自動制御設備 |  |  | 自動制御工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
溶融亜鉛ﾒｯｷ電線 | G36mm
管 |  | 15
本
溶融亜鉛ﾒｯｷ電線 | G42mm
管 |  | 6
本
合成樹脂可とう電 | PF22mm
線管 |  | 60
ｍ
電線管付属品
1
式
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾁｭｰﾌﾞ | 4×6
18
ｍ
ﾎﾟﾘﾁｭｰﾌﾞ接手類
1
式
導圧管 両圧
8
組
ﾐﾆﾁｭｱﾊﾞﾙﾌﾞ 6mm
SUS |  | 48
個
機器取付用ｽﾀﾝｼｮﾝ
2
個
差圧ｽｲｯﾁ取付架台
17
個
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ操作器取付
架台 |  | 3
個
発信機架台
8
個
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 102
□×44 |  | 11
個
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 1個用
15
個
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 116
ＥＲ棟 |  | 自動制御設備 |  |  | 自動制御工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
ﾘﾚｰﾎﾞｯｸｽ 1個用
9
個
ﾘﾚｰﾎﾞｯｸｽ 3個用
1
個
丸型露出ﾎﾞｯｸｽ
13
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類
1
式
ｺﾝｾﾝﾄﾎﾞｯｸｽ
10
個
ﾌﾟﾘｶ＆ｺﾈｸﾀｰ類
1
式
吊材料費及び支持
具 |  | 1
式
雑材料･消耗品
1
式
防火区画貫通費
1
式
試運転立会費
1
式
機器取付費
1
式
盤搬入費
1
式
盤据付費
1
式
養生費
1
式
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 117
ＥＲ棟 |  | 自動制御設備 |  |  | 自動制御工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
結線費
1
式
労務費
1
式
雑工費
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ・ｲﾝｻｰﾄ費
1
式
塗装費
1
式
交通費
1
式
材料運搬費
1
式
廃材処理費
1
式
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 118
ＥＲ棟 |  | 自動制御設備 |  |  | スイッチ工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-CEES 1.25□×2C
1888
ｍ
電線管 | E25mm
27
本
電線管 | E31mm
9
本
溶融亜鉛ﾒｯｷ電線 | G22mm
管 |  | 25
本
溶融亜鉛ﾒｯｷ電線 | G28mm
管 |  | 11
本
溶融亜鉛ﾒｯｷ電線 | G22mm
管 |  | 20
本
合成樹脂可とう電 | PF22mm
線管 |  | 181
ｍ
電線管付属品
1
式
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 102
□×44 |  | 80
個
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 3個用
1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類
1
式
ﾌﾟﾘｶ＆ｺﾈｸﾀｰ類
1
式
吊材料費及び支持
具 |  | 1
式
雑材料･消耗品
1
式
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 119
ＥＲ棟 |  | 自動制御設備 |  |  | スイッチ工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
試運転立会費
1
式
機器取付費
1
式
結線費
1
式
労務費
1
式
雑工費
1
式
塗装費
1
式
交通費
1
式
材料運搬費
1
式
廃材処理費
1
式
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 120
渡り廊下 |  | 自動制御設備 |  |  | 光ケーブル配線工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-光ﾌｧｲﾊﾞｰ ｹｰﾌﾞﾙ4C
22
ｍ
吊材料費及び支持
具 |  | 1
式
雑材料･消耗品
1
式
光ｹｰﾌﾞﾙ端末処理
費 |  | 1
式
労務費
1
式
雑工費
1
式
交通費
1
式
材料運搬費
1
式
廃材処理費
1
式
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 121
渡り廊下 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
制気口 | [5 empty] | 別紙 00-0056
1
式
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 150 150
4
個
計
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
ﾍﾞﾝﾄｷｬｯﾌﾟ | ｽﾃﾝﾚｽ製､深型､防虫網付､指定色塗装
| 150φ | 4
個
計
制気口ﾎﾞｯｸｽ | [5 empty] | 別紙 00-0058
1
式
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
2.6
㎡
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 122
本館棟（改修） |  | 自動制御設備 |  |  | 光ケーブル配線工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0059
1
式
ｹｰﾌﾞﾙ | EM-光ﾌｧｲﾊﾞｰ ｹｰﾌﾞﾙ4C
296
ｍ
電線管 | E39mm
12
本
波板硬質合成樹脂 | FEP40mm
管 |  | 198
本
電線管付属品
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ類
1
式
光ｹｰﾌﾞﾙ端末処理
材料(1本あたり) |  | 1
式
吊材料費及び支持
具 |  | 1
式
雑材料･消耗品
1
式
防火区画貫通費
1
式
労務費
1
式
雑工費
1
式
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0059/00-001
1
式
X線探査費 | [5 empty] | 別紙 00-0059/00-002
1
式
塗装費
1
式
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 123
本館棟（改修） |  | 自動制御設備 |  |  | 光ケーブル配線工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0059
1
式
交通費
1
式
材料運搬費
1
式
廃材処理費
1
式
計
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0059/00-001
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 500㎜程度 50㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 50㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
X線探査費 | [5 empty] | 別紙 00-0059/00-002
1
式
X線探査装置 | 基本料金
1
式
X線撮影費
3
か所
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 124
エネルギーセンター棟 |  | 中央監視設備 |  |  | 自動制御工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
盤関係 | [5 empty] | 別紙 00-0060
1
式
盤関係
中央監視装置改造
ｻﾏﾘｸﾞﾗﾌ､ﾎﾟｲﾝﾄ追
加 |  | 1
式
既設ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾊﾟﾈﾙ
改造 |  | 1
式
既設盤改造
既設ｼｽﾃﾑ制御盤改 | ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞｰ2台含む
造 |  | 1
式
計
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0061
1
式
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費
1
式
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 125
エネルギーセンター棟 |  | 中央監視設備 |  |  | 自動制御工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0062
1
式
調整費
1
式
計