## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７営繕 城西高等学校 徳・鮎喰 体育館等空調設備新設工事
工事場所 |  | 徳島市鮎喰町２丁目
1.工事概要
・空気調和設備 図示ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機の新設工事一式
・ｶﾞｽ設備 図示LPガス設備の新設工事一式
・電気工事 ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機新設に伴う電気工事一式
・建築工事 ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機新設に伴う建築工事一式
・撤去工事 ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機新設に伴う撤去工事一式
2.工事期間
契約締結日の翌日から250日間
【猛暑を考慮した工期設定】
本工事は、猛暑による作業不能日数を1日間見込んでいる。
3.刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価，積算資料 2025年6月
・建築施工単価，建築ｺｽﾄ情報 2025年4月
4.次の項目は積上共通仮設費として計上している。
・土壌分析費 １検体
・交通誘導員B ７人
5.本工事は，担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後，週休2日の達
成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、
変更しない。
6.注意
・共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和6年版）により算定している。
仮設ﾄｲﾚは、公共建築工事共通仮設費積算基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式ﾄｲﾚ」や「快適ﾄｲﾚ」を設置した場合は、「和式ﾄｲﾚ」との
差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
・法定外労災保険に係る費用及び現場雇用労働者の墜落制止用器具(ﾌﾙﾊｰﾈｽ型)につい
ては、現場管理費に含まれている。
・設計書(金抜き)に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書(金抜き)に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書(金抜き)に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調工事
1
式
計

## 種目
空調工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
体育館
1
式
格技場
1
式
計

## 科目
空調工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
体育館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
ｶﾞｽ設備
1
式
電気工事
1
式
建築工事
1
式
撤去工事
1
式
計
空調工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
格技場
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
ｶﾞｽ設備
1
式
電気工事
1
式
建築工事
1
式
計

## 細目別内訳
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
体育館 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | P560 停電対応型
室外機 | 冷房56kW 暖房63kW | 1
GHP1 | 防振ｺﾞﾑ・R410A |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | P560 停電対応型
室外機 | 冷房56kW 暖房63kW | 1
GHP2 | 防振ｺﾞﾑ・R410A |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | P560 停電対応型
室外機 | 冷房56kW 暖房63kW | 1
GHP3 | 防振ｺﾞﾑ・R410A |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | P560 停電対応型
室外機 | 冷房56kW 暖房63kW | 1
GHP4 | 防振ｺﾞﾑ・R410A |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | P560 停電対応型
室外機 | 冷房56kW 暖房63kW | 1
GHP5 | 防振ｺﾞﾑ・R410A |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | P560 停電対応型
室外機 | 冷房56kW 暖房63kW | 1
GHP6 | 防振ｺﾞﾑ・R410A |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | P560 停電対応型
室外機 | 冷房56kW 暖房63kW | 1
GHP7 | 防振ｺﾞﾑ・R410A |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | P280 天吊型
室内機 | 冷房28kW 暖房31.5kW | 2
GHP1-1系統 | 防振吊り金具、附属品一式 |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | P280 天吊型
室内機 | 冷房28kW 暖房31.5kW | 2
GHP2-1系統 | 防振吊り金具、附属品一式 |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | P280 天吊型
室内機 | 冷房28kW 暖房31.5kW | 2
GHP3-1系統 | 防振吊り金具、附属品一式 |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | P280 天吊型
室内機 | 冷房28kW 暖房31.5kW | 2
GHP4-1系統 | 防振吊り金具、附属品一式 |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | P280 天吊型
室内機 | 冷房28kW 暖房31.5kW | 2
GHP5-1系統 | 防振吊り金具、附属品一式 |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | P280 天吊型
室内機 | 冷房28kW 暖房31.5kW | 2
GHP6-1系統 | 防振吊り金具、附属品一式 |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | P140 床置型
室内機 | 冷房14kW 暖房16kW | 4
GHP7-1系統 | 木台･附属品一式 |  | 台
防球ｶﾞｰﾄﾞ | GHP1-1～GHP6-1
12
台
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
体育館 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防球ｶﾞｰﾄﾞ | GHP7-1
4
台
機器搬入費 | 室外機〈GHP-1～7〉
7
台
ﾗﾌﾃﾚｰｸﾚ-ﾝ50t | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付
3
日
移動式小型ｸﾚｰﾝ | 2.9t ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ付 3日
| 納入・引取・積降含む | 1
式
配管化粧ｶﾊﾞｰ | 450×250 直線部
| ﾈｯﾄ底板含む | 14
ｍ
配管化粧ｶﾊﾞｰ | 450×250 L形
2
個
配管化粧ｶﾊﾞｰ架台 | 2段
12
台
冷媒・被覆銅管 | 液管 15.9外径 (5/8 B)
431
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
109
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 31.8外径 (11/4B)
321
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 28.6外径 (11/8B)
111
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 22.2外径 (7/8 B)
88
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 15.9外径 (5/8 B)
21
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 25A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 22
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 30A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 25
ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
体育館 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・結露防止層 | 屋内一般 40A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 40A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 7
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 30A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 11
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 25A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 8
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 26
(VP) |  |  | ｍ
配管用防虫網 | 32A
1
個
配管用防虫網 | 40A
2
個
排水目皿(SU) | C金具 50A
3
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
支持金物 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
土工事 | 排水 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
＜発生材処理＞ | 体育館・撤去工事に含む
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
体育館 |  | ｶﾞｽ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LPG容器収納庫 | 5000×1000×2160
LP-1 | 乙種防火仕様 | 1
| LPG(50kg)×18本 |  | 基
<LP-1› | 一体型自動切替調整器,高圧集合装
ｶﾞｽ集合装置 | 置,圧力計,高圧ﾎｰｽ,各種ﾊﾞﾙﾌﾞ,容器 | 1
| 転倒防止ﾁｪｰﾝ共 |  | 組
LPG容器収納庫 | 4000×1000×2160
LP-2 | 乙種防火仕様 | 1
| LPG(50kg)×14本 |  | 組
<LP-2› | 一体型自動切替調整器,高圧集合装
ｶﾞｽ集合装置 | 置,圧力計,高圧ﾎｰｽ,各種ﾊﾞﾙﾌﾞ,容器 | 1
| 転倒防止ﾁｪｰﾝ共 |  | 組
<H-1> | ABC10型･蓄圧型（ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ含む）
消火器 | 消火器ﾎﾞｯｸｽ(SUS,露出型,赤色)共 | 2
組
機器搬入費 | LPｶﾞｽ容器収納庫〈LP-1〉
1
台
機器搬入費 | LPｶﾞｽ容器収納庫〈LP-2〉
1
台
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 50A | 1
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 32A | 1
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 25A | 14
ｍ
ｶﾞｽ用PE管 | 地中配管 50A
10
ｍ
ｶﾞｽ用PE管 | 地中配管 30A
26
ｍ
ｶﾞｽ用PE管 | 地中配管 25A
5
ｍ
弁類 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
体育館 |  | ｶﾞｽ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜発生材処理＞ | 体育館・撤去工事に含む
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
体育館 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜制御＞
自立運転切替ｽｲｯﾁ
7
台
空調ﾘﾓｺﾝ
7
台
体育館ﾘﾓｺﾝ収納盤 | 屋内壁掛 W500×H1200×D250
| 配線ﾀﾞｸﾄ含む | 1
面
厚鋼電線管 | 露出配管 70㎜
(G) |  | 4
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 56
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 16
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 10
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 55
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 45
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 64
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 234
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 1,084
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| ﾗｯｸ | 119
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾗｯｸ | 232
ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
体育館 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 7
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 7
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
電線管(電動機等 |  | 6
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
電線管(電動機等 |  | 10
接続) |  |  | か所
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
＜電源＞
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改造費 | MCCB3P100/50A×1撤去
| MCCB3P100/75Ax1 100/50Ax1実装 | 1
| 体育館・格技場共 |  | 式
体育館GHP電源盤 | 屋外壁掛 W600×H1800×D200
1
面
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P×2
| (接地極×2付 一体形) | 7
| (通電表示ﾗﾝﾌﾟ 赤色)125V |  | 個
体育館ｺﾝｾﾝﾄ盤 | 屋内壁掛 W500×H500×D250
| 配線ﾀﾞｸﾄ含む | 1
面
厚鋼電線管 | 露出配管 92㎜
(G) |  | 27
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 82㎜
(G) |  | 227
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 23
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 42㎜
(G) |  | 18
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 10
ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
体育館 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 75㎜
(E) |  | 23
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 63㎜
(E) |  | 7
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 42
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 10
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 79
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
(VE) |  | 1
ｍ
二種金属製可とう | 101㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 1
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 83㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 5
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 7
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 7
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
電線管(電動機等 |  | 16
接続) |  |  | か所
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形 | 400A ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ・ｶﾊﾞｰ共
14
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 502
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
501
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
774
ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
体育館 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C 管内
18
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾗｯｸ
285
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C ﾗｯｸ
500
ｍ
架線 | EM-CET38mm2×2,E5.5mm2×2
| 引込柱～特別教室 | 1
径間
架線 | EM-CET38mm2×2,E5.5mm2×2
| 特別教室～特別教室棟 | 1
径間
架線 | EM-CET38mm2×2,E5.5mm2×2
| 特別教室棟～渡り廊下 | 1
径間
架線 | EM-CET38mm2×2,E5.5mm2×2
| 渡り廊下～体育館 | 1
径間
ﾒｯｾﾝｼﾞｬﾜｲﾔｰ | 38mm2
60
ｍ
ｱｲﾎﾞﾙﾄ
8
個
玉碍子
8
個
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ
24
個
位置ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
支持金物類 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
接地工事 | C種 銅板式(900×900×1.5t)
1
か所
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
体育館 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<ﾎﾟﾝﾌﾟ制御設備>
ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤 | 屋外壁掛 W500×H700×250
取外再取付 | ﾎﾟﾝﾌﾟ制御負荷1.5kW | 1
面
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 12
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 16㎜
(G) |  | 12
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ保護用 | (28) 露出
合成樹脂被覆鋼管 |  | 6
(GLT) |  |  | ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出配管 16㎜
(VE) |  | 1
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 26
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 36
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 1
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 24
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
17
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 5C
| 管内 | 2
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 5C
| FEP内(PF･CD) | 9
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
防水 |  | 1
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
体育館 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | 中継層電源 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
＜発生材処理＞ | 体育館・撤去工事に含む
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
体育館 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜直接仮設＞
床養生 | ｼｰﾄ＋ｺﾝﾊﾟﾈ厚12
299
㎡
床養生 | ｼｰﾄ養生
137
㎡
床養生 | 軽量覆工板 30日
92.9
㎡
養生(内部改修) | 個別改修
529
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 529
㎡
枠組本足場 | 建枠600×1700 12m未満 |  |  |  |  | 別紙 00-0013
| 安全手すり共 | 1
式
＜内部改修＞
床ﾓﾙﾀﾙ塗り | 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28
| 5.8m2 | 1
式
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ張り | 1 等 なら 厚さ15
| 5.8m2 | 1
式
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃
化粧吸音板張り | 軽鉄直張 - | 1
(DR) | 3.2m2 |  | 式
天井 | 厚 9.5 準不燃 目透かし
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 点検口取付１箇所含む | 1
張り(GB-R) | 2.7m2 |  | 式
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
(開口部補強共) | 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 1
| 5.9ｍ2 |  | 式
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種(見上)
| 素地B種 | 1
| 2.7m2 |  | 式
ＥＰ塗り | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 69.1
㎡
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
体育館 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ＥＰ塗り | ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(見上)
改修仕様 | 下地調整RB種(塗替え面) | 87.7
㎡
＜基礎工事＞
根切り | 小規模土工
| - | 47.4
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
23.1
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 13.5
RC-40 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 1.5
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
1.5
ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 徳島東部 １ | 18.8
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
18.8
ｍ3
鉄筋D13 | SD295
0.9
ｔ
鉄筋D10 | SD295
0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.9
ｔ
鉄筋運搬費 | 10ｔ車 30㎞程度
0.9
ｔ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
体育館 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | H2
0.1
ｔ
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 37.4
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 10ｔ車 30㎞程度 往復
37.4
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 37.4
㎡
溶接金網敷 | 径6.0 150×150
72.1
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 105
㎡
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | 溶融亜鉛めっき高1500 延べ29.0m |  |  |  |  | 別紙 00-0015
| 片開き門扉W1000 1ヵ所 | 1
式
＜発生材処理＞ | 体育館・撤去工事に含む
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
体育館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜電気工事＞
ねじなし電線管 | (E31) 再使用しない
撤去 |  | 11
ｍ
ねじなし電線管 | (E19) 再使用しない
撤去 |  | 11
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE28,HIVE28) 再使用しない
撤去 |  | 6
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (VE16,HIVE16) 再使用しない
撤去 |  | 1
ｍ
波付硬質合成 | （30）
樹脂管(FEP) |  | 26
撤去 |  |  | ｍ
600V絶縁電線 | 22mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 34
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 1
ｍ
600V絶縁電線 | 3.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 23
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管 内
撤去 | - | 4
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内
撤去 | - | 17
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 5C 管 内
撤去 | - | 2
ｍ
CVVｹｰﾌﾞﾙ | 2.0mm2- 5C FEP内
撤去 | - | 9
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300×300×200 防水
撤去 |  | 1
個
＜建築工事＞
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
体育館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床・縁甲板 | 集積共
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 |  | 5.8
㎡
床組撤去 | ころばし 集積共
5.8
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 石綿含有
撤去 | 集積共 | 5.9
㎡
天井下地撤去 | 集積共
5.9
㎡
樹木撤去 | 伐採・伐根 幹周170cm 高10m
1
本
樹木撤去 | 伐根 幹元周140cm
1
本
伐採抜根 | 幹周25～40㎝未満 機械併用
1
本
＜発生材処理＞
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.1
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.1
ｍ3
発生材運搬 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.1
ｍ3
発生材運搬 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.1
ｍ3
発生材運搬 | 金属
0.1
ｍ3
発生材運搬 | 木材
0.1
ｍ3
発生材運搬 | 廃プラ
0.1
ｍ3
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
体育館 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形材
0.1
ｍ3
発生材運搬 | 生木
1.5
ｍ3
発生材運搬 | 根株
20.8
ｍ3
発生材運搬 | 建設発生土
46.9
ｍ3
発生材処分 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.1
ｔ
発生材処分 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.1
ｔ
発生材処分 | 金属
0.1
ｔ
発生材処分 | 木材
0.1
ｔ
発生材処分 | 廃プラ
0.1
ｍ3
発生材処分 | ｱｽﾍﾞｽﾄ含有成形板
1
ｍ3
発生材処分 | 生木
1.7
ｔ
発生材処分 | 根株
22.9
ｔ
発生材処分 | 建設発生土
79.7
ｔ
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
格技場 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | P560 停電対応型
室外機 | 冷房56kW 暖房63kW | 1
GHP1 | 防振ｺﾞﾑ・R410A |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | P560 停電対応型
室外機 | 冷房56kW 暖房63kW | 1
GHP2 | 防振ｺﾞﾑ・R410A |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | P140 天吊型
室内機 | 冷房14kW 暖房16kW | 4
GHP1-1系統 | 防振吊り金具、附属品一式 |  | 台
ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ | P140 天吊型
室内機 | 冷房14kW 暖房16kW | 4
GHP2-1系統 | 防振吊り金具、附属品一式 |  | 台
冷媒・被覆銅管 | 液管 15.9外径 (5/8 B)
42
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 12.7外径 (1/2 B)
5
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
61
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 28.6外径 (11/8B)
47
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 22.2外径 (7/8 B)
39
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 15.9外径 (5/8 B)
22
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 30A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 19
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 25A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 11
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 30A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 6
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
排水目皿(SU) | C金具 50A
2
個
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
格技場 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
支持金物 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
土工事 | 排水 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
＜発生材処理＞ | 体育館・撤去工事に含む
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
格技場 |  | ｶﾞｽ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LPG容器収納庫 | 2500×1000×2160
LP-1 | 乙種防火仕様 | 1
| LPG(50kg)×10本 |  | 組
<LP-1› | 一体型自動切替調整器,高圧集合装
ｶﾞｽ集合装置 | 置,圧力計,高圧ﾎｰｽ,各種ﾊﾞﾙﾌﾞ,容器 | 1
| 転倒防止ﾁｪｰﾝ共 |  | 組
<H-1> | ABC10型･蓄圧型（ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ含む）
消火器 | 消火器ﾎﾞｯｸｽ(SUS,露出型,赤色)共 | 1
組
機器搬入費 | LPｶﾞｽ容器収納庫〈LP-1〉
1
台
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 32A | 2
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 25A | 5
ｍ
ｶﾞｽ用PE管 | 地中配管 30A
9
ｍ
ｶﾞｽ用PE管 | 地中配管 25A
3
ｍ
弁類 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
土工事 | ガス |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
＜発生材処理＞ | 体育館・撤去工事に含む
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
格技場 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜制御＞
自立運転切替ｽｲｯﾁ
2
台
空調ﾘﾓｺﾝ
2
台
格技場ﾘﾓｺﾝ収納盤 | 屋内壁掛 W400×H600×D250
2
面
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 9
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 3
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 28㎜
(G) |  | 5
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 3
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 13
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 40
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 47
ｍ
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 2
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 2
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
電線管(電動機等 |  | 5
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
電線管(電動機等 |  | 3
接続) |  |  | か所
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
格技場 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 72
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 348
ｍ
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
＜電源＞
格技場GHP電源盤 | 屋外自立形 W800×H1200×D250
| ELCB3P30/30A×2 | 1
| ELCB3P30/20A×2 |  | 面
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P×2
| (接地極×2付 一体形) | 2
| (通電表示ﾗﾝﾌﾟ 赤色)125V |  | 個
厚鋼電線管 | 露出配管 82㎜
(G) |  | 5
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 70㎜
(G) |  | 4
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 173
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 42㎜
(G) |  | 5
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 3
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 75㎜
(E) |  | 13
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 63㎜
(E) |  | 12
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 6
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 70
ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
格技場 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
二種金属製可とう | 63㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 5
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 2
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 2
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
電線管(電動機等 |  | 8
接続) |  |  | か所
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
(VE) |  | 1
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 402
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
401
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
211
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C 管内
13
ｍ
架線 | EM-CET14mm2×2,E5.5mm2×2
| 引込柱～特別教室 | 1
径間
架線 | EM-CET14mm2×2,E5.5mm2×2
| 特別教室～特別教室棟 | 1
径間
架線 | EM-CET14mm2×2,E5.5mm2×2
| 特別教室棟～渡り廊下 | 1
径間
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 14mm2
52
ｍ
ｱｲﾎﾞﾙﾄ
6
個
玉碍子
6
個
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
格技場 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ
18
個
位置ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
接地工事 | C種 銅板式(900×900×1.5t)
1
か所
＜発生材処理＞ | 体育館・撤去工事に含む
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
格技場 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜直接仮設＞
床養生 | ｼｰﾄ＋ｺﾝﾊﾟﾈ厚12
202
㎡
床養生 | ｼｰﾄ養生
9.5
㎡
養生(内部改修) | 個別改修
212
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 212
㎡
簡易型移動式足場 | 2段、使用期間30日間
| 基本料,賃料,掛払い手間 | 1
| 仮設材運搬含む |  | 台
＜外構工事＞
根切り | 小規模土工
| - | 15
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
8
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 3.9
RC-40 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 徳島東部 １ | 0.4
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
0.4
ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 徳島東部 １ | 6.3
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
格技場 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
-
6.3
ｍ3
鉄筋D13 | SD295
0.3
ｔ
鉄筋D10 | SD295
0.1
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.3
ｔ
鉄筋運搬費 | 10ｔ車 30㎞程度
0.3
ｔ
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | H2
0.1
ｔ
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 12.5
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 10ｔ車 30㎞程度 往復
12.5
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 12.5
㎡
溶接金網敷 | 径6.0 150×150
25.3
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 35.3
㎡
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | 溶融亜鉛めっき高1500 延べ9m |  |  |  |  | 別紙 00-0025
| 片開き門扉W1000 1ヵ所 | 1
式
＜発生材処理＞ | 体育館・撤去工事に含む
計

## 別紙明細
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
体育館 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 76
| 100A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 169
| 125A |  | ｍ
冷媒用 | 6.35～38.10mm程度 溶融ｱﾙﾐ亜鉛
断熱材被覆銅管用 |  | 203
保温外装 |  |  | ｍ
計
支持金物 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
配管ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 鋼製架台 溶融亜鉛メッキ
| 三角型 1150×700 | 25
個
配管ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 鋼製架台 溶融亜鉛メッキ
| L型 510×300 | 6
個
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
体育館 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 300㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 14
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 13
配管用貫通口) |  |  | か所
計
土工事 | 排水 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
根切り(人力)
9.8
ｍ3
埋戻し | 人 力 根切り土
| - | 7.7
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 1.7
RC-40 |  |  | ｍ3
山砂
0.3
ｍ3
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
体育館 |  | ｶﾞｽ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
弁類 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ(LPｶﾞｽ | 32A
低圧用) 可鍛鋳鉄 |  | 2
JIS10Kｼﾞｽｸ入 |  |  | 個
ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ(LPｶﾞｽ | 50A
低圧用) 可鍛鋳鉄 |  | 2
JIS10Kｼﾞｽｸ入 |  |  | 個
ｶﾞｽ用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 20A
7
個
ｶﾞｽ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ | 300L
7
本
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
根切り(人力)
13.4
ｍ3
山砂
4.4
ｍ3
埋戻し | 人 力 根切り土
| - | 9
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | ｼﾝｸﾞﾙ(W)150
41
ｍ
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
体育館 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 6
配管用貫通口) |  |  | か所
計
位置ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 200
塗装共 |  | 10
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
塗装共 |  | 4
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 200
塗装共 |  | 6
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 300
防水 |  | 19
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
防水 |  | 7
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
体育館 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
支持金物類 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
壁支持ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 溶融亜鉛めっき L=400
72
個
吊支持ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 溶融亜鉛めっき L=400
34
個
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 5
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
土工事 | 中継層電源 |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
根切り(人力)
2.6
ｍ3
埋戻し | 人 力 根切り土
| - | 2.6
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
26
ｍ
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
体育館 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
枠組本足場 | 建枠600×1700 12m未満 |  |  |  |  | 別紙 00-0013
| 安全手すり共 | 1
式
仮設材運搬 | 建枠幅600
(枠組本足場) |  | 138
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 138
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 600×1700 布枠500×1枚
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 138
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠600×1700 12m未満 賃料
| 60日間 | 138
㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 38
ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 38
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 38
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 60日賃料 修理費含む | 38
ｍ
計
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | 溶融亜鉛めっき高1500 延べ29.0m |  |  |  |  | 別紙 00-0015
| 片開き門扉W1000 1ヵ所 | 1
式
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | 溶融亜鉛めっき高1500
29
ｍ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | 片開き扉W1000
1
か所
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
格技場 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 31
| 100A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 60
| 125A |  | ｍ
冷媒用 | 6.35～38.10mm程度 溶融ｱﾙﾐ亜鉛
断熱材被覆銅管用 |  | 16
保温外装 |  |  | ｍ
計
支持金物 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
配管ﾌﾞﾗｹｯﾄ | 鋼製架台 溶融亜鉛メッキ
| L型 510×300 | 20
個
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 5
配管用貫通口) |  |  | か所
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 39
格技場 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | 排水 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
根切り(人力)
2.6
ｍ3
砂利地業再生切込 | 徳島東部 １
砕石 （個別） |  | 0.3
RC-40 |  |  | ｍ3
山砂
0.5
ｍ3
埋戻し | 人 力 根切り土
| - | 1.8
ｍ3
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
格技場 |  | ｶﾞｽ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
弁類 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ(LPｶﾞｽ | 32A
低圧用) 可鍛鋳鉄 |  | 2
JIS10Kｼﾞｽｸ入 |  |  | 個
ｶﾞｽ用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 20A
2
個
ｶﾞｽ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ | 300L
2
本
計
土工事 | ガス |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
根切り(人力)
3.7
ｍ3
埋戻し | 人 力 根切り土
| - | 2.5
ｍ3
山砂
1.2
ｍ3
建設発生土処理 | 人 力 構内敷ならし
1.2
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | ｼﾝｸﾞﾙ(W)150
12
ｍ
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 41
格技場 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
計
位置ﾎﾞｯｸｽ類 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 200
塗装共 |  | 5
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
塗装共 |  | 4
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 200
塗装共 |  | 6
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 300
防水 |  | 2
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
防水 |  | 2
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 42
格技場 |  | 電気工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 43
格技場 |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | 溶融亜鉛めっき高1500 延べ9m |  |  |  |  | 別紙 00-0025
| 片開き門扉W1000 1ヵ所 | 1
式
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | 溶融亜鉛めっき高1500
9
ｍ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | 片開き扉W1000
1
か所
計