## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７営繕 脇町高等学校 美・脇町 体育館空調設備新設工事
工事場所 |  | 美馬市脇町大字脇町
1.工事概要
・空気調和設備 図示ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機の新設工事一式
・ｶﾞｽ設備 図示LPガス設備の新設工事一式
・電気工事 ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機新設に伴う電気工事一式
・撤去工事 ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機新設に伴う撤去工事一式
2.工事期間
契約締結日の翌日から250日間
【猛暑を考慮した工期設定】
本工事は、猛暑による作業不能日数を2日間見込んでいる。
3.刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価，積算資料 2025年6月
・建築施工単価，建築ｺｽﾄ情報 2025年4月
4.次の項目は積上共通仮設費として計上している。
・土壌分析費 1検体
・交通誘導員B 2人
5.本工事は，担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後，週休2日の達
成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休2日の取組を希望しない場合については、
変更しない。
6.注意
・共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和6年版）により算定している。
仮設ﾄｲﾚは、公共建築工事共通仮設費積算基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式ﾄｲﾚ」や「快適ﾄｲﾚ」を設置した場合は、「和式ﾄｲﾚ」との
差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
・法定外労災保険に係る費用及び現場雇用労働者の墜落制止用器具(ﾌﾙﾊｰﾈｽ型)につい
ては、現場管理費に含まれている。
・設計書(金抜き)に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書(金抜き)に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書(金抜き)に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調工事
1
式
計

## 種目
空調工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調工事
1
式
計

## 科目
空調工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
空調工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
ガス設備
1
式
電気工事
1
式
撤去工事
1
式
計

## 中科目1
空調工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
空調工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
ガス設備 | 液化石油ガス設備
1
式
計
電気工事 | 幹線設備
1
式
電気工事 | ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【機器】
<GHP-1>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム |  | 台
<GHP-1-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P140型(5HP) | 4
気調和機(室内機) | 冷房:14.0kW,暖房:16.0kW |  | 台
<GHP-2>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム |  | 台
<GHP-2-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P140型(5HP) | 4
気調和機(室内機) | 冷房:14.0kW,暖房:16.0kW |  | 台
<GHP-3>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム |  | 台
<GHP-3-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P140型(5HP) | 4
気調和機(室内機) | 冷房:14.0kW,暖房:16.0kW |  | 台
<GHP-4>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム |  | 台
<GHP-4-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-5>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム |  | 台
<GHP-5-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-6>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム |  | 台
<GHP-6-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-7>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム |  | 台
<GHP-7-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
<GHP-8>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム |  | 台
<GHP-8-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-9>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム |  | 台
<GHP-9-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-10>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム |  | 台
<GHP-10-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-11>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム |  | 台
<GHP-11-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
<GHP-12>ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | 停電対応機(20HP),
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW,暖房:63.0kW | 1
和機(室外機) | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ゴム |  | 台
<GHP-12-1>ｶﾞｽｴﾝ | 天吊形,ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | P280型(10HP) | 2
気調和機(室内機) | 冷房:28.0kW,暖房:31.5kW |  | 台
防球ｶﾞｰﾄﾞ | 室内機<GHP4-1～12-1>
18
台
自立運転切替ｽｲｯﾁ
12
台
空調ﾘﾓｺﾝ
12
台
機器搬入費 | 室外機〈GHP-1～12〉
12
台
空調機室外機 | [5 empty] | 別紙 00-0001
基礎 |  | 1
式
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【発生材処理】 | 撤去工事に含む
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【配管】
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
189
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 12.7外径 (1/2 B)
6
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 15.9外径 (5/8 B)
670
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 15.9外径 (5/8 B)
49
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 22.2外径 (7/8 B)
140
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 28.6外径 (11/8B)
676
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 25A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 66
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 40A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 184
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 40A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 38
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋外 50A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 35
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
配管用架台 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
保温工事 | 冷媒 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
配管化粧ｶﾊﾞｰ | 高耐食性めっき鋼板
| 600W*250H 材工共 | 3
ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 1
か所
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
土工事 | 排水 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
【2次側配線】 | ﾘﾓｺﾝ配線,制御配線
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 1,075
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 3,229
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 908
ｍ
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 12
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
電線管(電動機等 |  | 30
接続) |  |  | か所
厚鋼電線管 | 露出配管 22㎜
(G) |  | 12
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 42㎜
(G) |  | 13
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 82㎜
(G) |  | 9
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 77
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 79
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 55
ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 55
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 74
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 170
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 36㎜
電線管 (PF単層) |  | 132
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 42㎜
電線管 (PF単層) |  | 198
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 300× 200
塗装共 |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 400× 200
塗装共 |  | 1
個
空調ﾘﾓｺﾝ用盤 | 盤用ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ屋内用NE型
| 800W×800H×200D | 1
| 配線ﾀﾞｸﾄ含む |  | 面
自立運転制御SW用 | 盤用ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ屋内用NE型
盤 | 800W×800H×200D | 1
| 配線ﾀﾞｸﾄ含む |  | 面
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
5
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A・B共 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
付属品 |  | 1
式
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
【ﾌｪﾝｽ工事】
ﾌｪﾝｽ設置工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【直接仮設】
作業用足場 | 室内養生及び整理整頓後片付けを |  |  |  |  | 別紙 00-0009
| 含む | 1
式
【発生材処理】 | 撤去工事に含む
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
空調工事 |  | ガス設備 |  |  | 液化石油ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【機器】
<LP-1> | 50Kgﾎﾞﾝﾍﾞ14本設置用
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 搬入･組立共 | 4
基
<LP-1› | 一体型自動切替調整器,高圧集合装
ｶﾞｽ集合装置 | 置,圧力計,高圧ﾎｰｽ,各種ﾊﾞﾙﾌﾞ,容器 | 4
| 転倒防止ﾁｪｰﾝ共 |  | 組
<H-1> | ABC10型消火器(ﾘｻｲｸﾙｼｰﾙ含む)
消火器 | 消火器ﾎﾞｯｸｽ(SUS,露出型,赤色)共 | 4
組
機器搬入費 | LPｶﾞｽ容器収納庫〈LP-1〉
1
台
【配管】
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ | 屋内一般 20A
被覆鋼管 |  | 12
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ | 屋内一般 25A
被覆鋼管 |  | 21
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ | 屋内一般 32A
被覆鋼管 |  | 39
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ | 地中配管 32A
被覆鋼管 |  | 162
ｍ
ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ(LPｶﾞｽ | 32A
低圧用) 可鍛鋳鉄 |  | 4
JIS10Kｼﾞｽｸ入 |  |  | 個
ｶﾞｽ用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 20A
12
個
ｶﾞｽ用ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎｰｽ | 300L
12
本
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 9,700×2,200×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0010
基礎工事 |  | 1
式
土工事 | ガス |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
空調工事 |  | ガス設備 |  |  | 液化石油ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【発生材処理】 | 撤去工事に含む
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 210
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
210
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
104
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾗｯｸ
77
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C 管内
104
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 4C ﾗｯｸ
77
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 70㎜
(G) |  | 13
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 54㎜
(G) |  | 219
ｍ
二種金属製可とう | 63㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 2
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 6
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 12
接続) |  |  | か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 200
防水 |  | 2
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形 | 500A ｾﾊﾟﾚｰﾀｰ・ｶﾊﾞｰ共
18
ｍ
分岐盤改造 | MCCB3P225/125A×1増設
| MCCB3P100/100A×1増設 | 1
| 既設ﾌﾞﾚｰｶ100AF相当×1撤去 |  | 式
GHP電源盤
1
面
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
架線 | EM-CET38mm2x2,E5.5mm2x2
| 構内柱～駐輪場 | 1
径間
架線 | EM-CET38mm2×2,E5.5mm2x2
| 駐輪場～体育館 | 1
径間
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 38mm2
11
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽﾊﾝｶﾞｰ
11
個
ｱｲﾎﾞﾙﾄ
4
個
玉碍子
4
個
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ
12
個
鋼材 | L50×50×6
2
か所
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ | 溶融亜鉛めっき仕上(1000W×300H）
| ｱｽﾍﾞｽﾄ除去含む | 18
個
ﾗｯｸ用 | L-50×50×6(650W×500H)
ｱﾝｸﾞﾙ架台 | 基礎ﾌﾞﾛｯｸ共 | 6
組
ﾗｯｸ用 | L-50×50×6(650W×715H)
ｱﾝｸﾞﾙ架台 | 基礎ﾌﾞﾛｯｸ共 | 6
組
ﾗｯｸ用 | L-50×50×4(650W×930H)
ｱﾝｸﾞﾙ架台 | 基礎ﾌﾞﾛｯｸ共 | 2
組
GHP電源盤基礎 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
【発生材処理】 | 撤去工事に含む
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 3
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
1,317
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
208
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾗｯｸ
159
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 82㎜
(G) |  | 17
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 70㎜
(G) |  | 42
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 75㎜
(E) |  | 35
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 63㎜
(E) |  | 30
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 25
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 29
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 128
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出配管 16㎜
(VE) |  | 3
ｍ
二種金属製可とう | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
電線管(電動機等 |  | 12
接続) |  |  | か所
二種金属製可とう | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
電線管(電動機等 |  | 18
接続) |  |  | か所
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 200
塗装共 |  | 22
個
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 200
防水 |  | 5
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
金属製 | 1個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 9
) |  |  | 個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
14
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
5
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 3
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P×2
(ｶﾞｰﾄﾞﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 12
| (通電表示ﾗﾝﾌﾟ 赤色)125V |  | 個
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 | 9
か所
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
接地工事 | C種 銅板式(900×900×1.5t)
1
か所
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾞﾗｹｯﾄ | 溶融亜鉛めっき仕上(1000W×300H）
| ｱｽﾍﾞｽﾄ除去含む | 6
個
ﾗｯｸ用 | L-50×50×6(650W×500H)
ｱﾝｸﾞﾙ架台 | 基礎ﾌﾞﾛｯｸ共 | 5
組
【発生材処理】 | 撤去工事に含む
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
空調工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【機器】
式
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 冷房:45.0kW,暖房:50.0kW
式空気調和機 | 冷媒ｶﾞｽ:R410A,防振ｺﾞﾑ | 2
(室外機)撤去 | ﾌﾛﾝ回収処分費含む |  | 台
ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 天吊型
式空気調和機 | P160(4.5HP), | 6
(室内機)撤去 | 冷房:16.0kW,暖房:18.0kW |  | 台
空調用ﾘﾓｺﾝ
撤去 |  | 6
個
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 50Kgﾎﾞﾝﾍﾞ6本設置用
撤去 |  | 1
基
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
【配管】
冷媒・被覆銅管 | 12.7外径( 1/2B) -
撤去 |  | 11
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 28.6外径(1 1/8B) -
撤去 |  | 11
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ | 20A
被覆鋼管撤去 |  | 6
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ | 25A
被覆鋼管撤去 |  | 2
ｍ
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 11
| 125A 再使用しない |  | ｍ
【電気】
屋外ﾌﾞﾗｹｯﾄ撤去
1
台
【建築】
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
空調工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井撤去・新設 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
舗装面ｶｯﾀｰ切り | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 10㎝以下
6
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 3.6
個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ階段取り壊 | 機械 集積・積込み共
し |  | 0.9
ｍ3
【発生材処理】
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)
発生材運搬 |  | 0.9
ｍ3
とりこわし | ｱｽﾌｧﾙﾄ
発生材運搬 |  | 7.8
ｍ3
とりこわし | 金属
発生材運搬 |  | 9.4
ｍ3
とりこわし | 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類
発生材運搬 |  | 0.2
ｍ3
とりこわし | アスベスト含有成形板等
発生材運搬 |  | 1
ｍ3
とりこわし | 発生土
発生材運搬 |  | 33.6
ｍ3
発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)
2.2
ｔ
発生材処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ
17.9
ｔ
発生材処分費 | 金属(処分)
1.9
ｔ
発生材処分費 | 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類
0.2
ｔ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
空調工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | アスベスト含有成形板等
1
ｍ3
発生材処分費 | 発生土
57.1
ｔ
計

## 別紙明細
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調機室外機 | [5 empty] | 別紙 00-0001
基礎 |  | 1
式
すきとり | 積み込み共 H300程度
14.3
ｍ3
床付け | つぼ,布掘り
78.8
㎡
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
0.1
ｍ3
砂利地業再生切込 | 美馬 １
砕石 （個別） |  | 8
RC-40 |  |  | ｍ3
異形鉄筋 | SD295 D10
0.9
ｔ
異形鉄筋 | SD295 D13
0.3
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 1.2
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
1.2
ｔ
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 美馬 １ | 16.4
（個別） |  |  | ｍ3
構造体強度補正値 | 土間+室外機基礎+ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装
16.4
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| S15～S18 圧送費､基本料別途 | 16.4
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 基本料金別途加算
圧送 |  | 16.4
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 30m3/回未満
基本料金 |  | 2
回
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 18.8
| - |  | ㎡
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調機室外機 | [5 empty] | 別紙 00-0001
基礎 |  | 1
式
ｴﾗｽﾀｲﾄ | 厚10
7.4
㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
26.1
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 26.1
㎡
面木・目地棒 | △15*15*20 面木
126
（個別） |  |  | ｍ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 78.1
㎡
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管用架台 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
配管用架台 | 900*510 材工共
屋外 | ｱｽﾍﾞｽﾄ除去含む | 11
個
配管用架台 | 690*390 材工共
屋外 | ｱｽﾍﾞｽﾄ除去含む | 14
個
配管用架台 | 600*300 材工共
屋外 | ｱｽﾍﾞｽﾄ除去含む | 5
個
配管用架台 | 1,100L 材工共
屋外 | ｱｽﾍﾞｽﾄ除去含む | 2
個
配管用架台 | 800L 材工共
屋外 | ｱｽﾍﾞｽﾄ除去含む | 5
個
配管用架台 | 690*390 材工共
41
個
配管用架台 | 1,250L 材工共
51
個
配管用架台 | 1,000L 材工共
33
個
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | 冷媒 |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
冷媒用 | 6.35～38.10mm程度 溶融ｱﾙﾐ亜鉛
断熱材被覆銅管用 |  | 232
保温外装 |  |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 143
| 100A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 62
| 125A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 149
| 150A |  | ｍ
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる | 防火区画貫通処理含む | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる | 防火区画貫通処理含む | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる | 防火区画貫通処理含む | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 75㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる | ｱｽﾍﾞｽﾄ除去含む | 7
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 125㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる | ｱｽﾍﾞｽﾄ除去含む | 5
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる | ｱｽﾍﾞｽﾄ除去含む | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
計
土工事 | 排水 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.4
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 0.7
ｍ3
山砂
0.7
ｍ3
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ(MM1) | A・B共 |  |  |  |  | 別紙 00-0006
付属品 |  | 1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 3
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 9
個
計
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる | ｱｽﾍﾞｽﾄ除去含む | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 50㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる | 防火区画貫通処理含む | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる | 防火区画貫通処理含む | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌｪﾝｽ設置工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | H1,500 材工共
14
ｍ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | 袖部 600L
1
か所
ｺｱ抜き | Φ100
1
か所
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ用 | 250×250×450H 材工共
基礎 |  | 9
個
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ用 | 250×250×500H 材工共
基礎 |  | 1
個
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉 | W1,000×H1,500 材工共
2
組
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ扉用 | 350×350×600H 材工共
基礎 |  | 4
個
<基礎据付土工>
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 6.5
ｍ3
砂利地業再生切込 | 美馬 １
砕石 （個別） |  | 0.3
RC-40 |  |  | ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 5.7
ｍ3
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
空調工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
作業用足場 | 室内養生及び整理整頓後片付けを |  |  |  |  | 別紙 00-0009
| 含む | 1
式
養生
整理清掃後片付け |  | 178.8
㎡
内部作業用足場 | 2段 使用期間:30日
(ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ) | 基本料,供用賃料,掛払手間 | 1
| 仮設材運搬含む |  | 台
内部作業用足場 | 1段 使用期間:30日
(ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ) | 基本料,供用賃料,掛払手間 | 1
| 仮設材運搬含む |  | 台
高所作業車 | 作業床高9.8m
(自走式ﾘﾌﾄ) | 使用期間:15日 | 1
台
くさび緊結式足場 | 10ｍ以下
| 使用期間:30日 | 45.8
㎡
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
空調工事 |  | ガス設備 |  |  | 液化石油ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 9,700×2,200×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0010
基礎工事 |  | 1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 8.7
ｍ3
砂利地業再生切込 | 美馬 １
砕石 （個別） |  | 3.6
RC-40 |  |  | ｍ3
コンクリート | Ｆ0＝18N/mm2 Ｓ＝１５
| 美馬 １ | 1.2
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
- S15～S18
-
-
1.2
ｍ3
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 4.8
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
4.8
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 4.8
㎡
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 美馬 １ | 4.3
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
4.3
ｍ3
異形鉄筋 | SD295 D13
0.4
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.4
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.4
ｔ
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
空調工事 |  | ガス設備 |  |  | 液化石油ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LPｶﾞｽ容器収納庫 | 9,700×2,200×200H |  |  |  |  | 別紙 00-0010
基礎工事 |  | 1
式
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 1.8
ｍ3
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 21.3
㎡
計
土工事 | ガス |  |  |  |  | 別紙 00-0011
1
式
舗装面ｶｯﾀｰ切り | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 10㎝以下
17
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 85.1
個別） |  |  | ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 表層50mm 路盤150mm 再生密粒
| 500㎡未満 美馬１ | 63.1
㎡
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 32.7
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 21.8
ｍ3
山砂
10.9
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | ｼﾝｸﾞﾙ(W)150
55
ｍ
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
GHP電源盤基礎 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 0.3
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
0.3
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 0.3
㎡
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１８
| 美馬 １ | 0.1
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
0.1
ｍ3
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 0.2
㎡
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
空調工事 |  | 電気工事 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる | ｱｽﾍﾞｽﾄ除去含む | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる | 防火区画貫通処理含む | 8
配管用貫通口) |  |  | か所
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
空調工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
搬出費(撤去用) | ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機
2
台
搬出費(撤去用) | LPｶﾞｽ容器収納庫
1
台
計
天井撤去・新設 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 18.9
㎡
天井下地撤去 | 集積共
18.9
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満
| 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 18.9
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 18.9
張り(GB-D) |  |  | ㎡
計