## 表紙
工事名称 |  | Ｒ７営繕 阿南光高等学校 阿南・宝田 体育館等空調設備新設工事
工事場所 |  | 阿南市宝田町今市中新開
1.工事概要
・空気調和設備 図示空調機器（GHP方式）の新設工事一式
・ｶﾞｽ設備 LPｶﾞｽ設備の新設工事一式
・電気工事 空調機器設置に伴う電気工事一式
・建築工事 空調機器設置に伴う建築工事一式
2.工事期間
契約締結日の翌日から250日間
本工事は、猛暑による作業不能日数を1日間見込んでいる。
3.刊行物は次の単価を採用している。
・建設物価，積算資料 2025年6月
・建築施工単価，建築ｺｽﾄ情報 2025年4月
4.次の項目は積上共通仮設費として計上している。
・土壌分析費（1検体）
・交通誘導員B（延べ2人）
5.本工事は、担い手確保工事（受注者希望型）である。現場作業完了後、週休２日
の達成状況に応じた補正係数により労務費を補正し、請負代金額を増額変更する。
なお、達成できない場合又は受注者が週休２日の取組を希望しない場合については、
変更しない。
6.注意
・共通費は、公共建築工事共通費積算基準（令和６年版）により算定している。
仮設トイレは、上記基準による共通仮設費率に含まれている。
本工事において、「洋式トイレ」や「快適トイレ」を設置した場合は、「和式トイレ
」との差額分を共通仮設費に積み上げて設計変更する。
法定外労災保険に係る費用並びに現場従業員及び現場雇用労働者の墜落制止用器
具費（フルハーネス型）については、現場管理費に含まれている。
・設計書（金抜き）に質疑がある場合は、入札公告に記載の「設計図書等に関する質問
書の提出期間」に質問書を提出すること。なお、設計書（金抜き）に記載してある内
容は入札額算定のための参考資料であり、契約後は設計書（金抜き）に関する質疑は
受け付けない。

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
直接工事費
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 種目
空調工事 種目別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
体育館棟
1
式
格技場棟
1
式
計

## 科目
空調工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
体育館棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
ガス設備
1
式
電気工事
1
式
建築工事
1
式
計
空調工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
格技場棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
ガス設備
1
式
電気工事
1
式
建築工事
1
式
計

## 中科目1
空調工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
体育館棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 体育館棟
1
式
計
ガス設備 | 体育館棟
1
式
計
電気工事 | 体育館棟
| 幹線設備 | 1
式
電気工事 | 体育館棟
| ｺﾝｾﾝﾄ設備 | 1
式
計
建築工事 | 直接仮設
1
式
建築工事 | 土工
1
式
建築工事 | 地業
1
式
建築工事 | 鉄筋
1
式
建築工事 | コンクリート
1
式
建築工事 | 型枠
1
式
建築工事 | 左官
1
式
建築工事 | ユニット及びその他
1
式
空調工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
体育館棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
空調工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
格技場棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 格技場棟
1
式
計
ガス設備 | 格技場棟
1
式
計
電気工事 | 格技場棟
| 幹線設備 | 1
式
電気工事 | 格技場棟
| ｺﾝｾﾝﾄ設備 | 1
式
計
建築工事 | 直接仮設
1
式
建築工事 | 土工
1
式
建築工事 | 地業
1
式
建築工事 | 鉄筋
1
式
建築工事 | コンクリート
1
式
建築工事 | 型枠
1
式
建築工事 | 左官
1
式
建築工事 | ユニット及びその他
1
式
空調工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
格技場棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計

## 細目別内訳
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
体育館棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【機器】
(ACP-M1)ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | LPG用､停電対応､P560(20HP)､
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW､暖房:63.0kW､防振ｺﾞﾑ | 1
和機(屋外機) | ､分岐管、他付属品一式共 |  | 台
(ACP-M1-1)ｶﾞｽｴﾝｼ | 天井吊形(CR)､P140型(5.0HP)､冷房:
ﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気 | 14.0kW,暖房:16.0kW､ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ､ | 2
調和機(屋内機) | 他付属品一式 |  | 台
(ACP-M1-2)ｶﾞｽｴﾝｼ | 天井吊形(CR)､P71型(2.5HP)､冷房:
ﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気 | 7.1kW,暖房:8.0kW､ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ､ | 2
調和機(屋内機) | 他付属品一式 |  | 台
(ACP-M2)ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | LPG用､停電対応､P560(20HP)､
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW､暖房:63.0kW､防振ｺﾞﾑ | 1
和機(屋外機) | ､分岐管、他付属品一式共 |  | 台
(ACP-M2-1)ｶﾞｽｴﾝｼ | 天井吊形(CR)､P140型(5.0HP)､冷房:
ﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気 | 14.0kW,暖房:16.0kW､ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ､ | 2
調和機(屋内機) | 他付属品一式 |  | 台
(ACP-M2-2)ｶﾞｽｴﾝｼ | 天井吊形(CR)､P80型(3.0HP)､冷房:
ﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気 | 8.0kW,暖房:9.0kW､ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ､ | 2
調和機(屋内機) | 他付属品一式 |  | 台
(ACP-M3)ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | LPG用､停電対応､P560(20HP)､
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW､暖房:63.0kW､防振ｺﾞﾑ | 1
和機(屋外機) | ､分岐管、他付属品一式共 |  | 台
(ACP-M3-1)ｶﾞｽｴﾝｼ | 床置形(FRV(J))､P140型(5.0HP)､冷
ﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気 | 房:14.0kW,暖房:16.0kW､ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙ | 4
調和機(屋内機) | ﾀｰ､木台､固定金具､他付属品一式 |  | 台
(ACP-M4)ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | LPG用､停電対応､P560(20HP)､
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW､暖房:63.0kW､防振ｺﾞﾑ | 1
和機(屋外機) | ､分岐管、他付属品一式共 |  | 台
(ACP-M4-1)ｶﾞｽｴﾝｼ | 床置形(FRV(J))､P140型(5.0HP)､冷
ﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気 | 房:14.0kW,暖房:16.0kW､ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙ | 3
調和機(屋内機) | ﾀｰ､木台､固定金具､他付属品一式 |  | 台
(ACP-M5)ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | LPG用､停電対応､P560(20HP)､
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW､暖房:63.0kW､防振ｺﾞﾑ | 1
和機(屋外機) | ､分岐管、他付属品一式共 |  | 台
(ACP-M5-1)ｶﾞｽｴﾝｼ | 床置形(FRV(J))､P140型(5.0HP)､冷
ﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気 | 房:14.0kW,暖房:16.0kW､ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙ | 3
調和機(屋内機) | ﾀｰ､木台､固定金具､他付属品一式 |  | 台
(ACP-M6)ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | LPG用､停電対応､P560(20HP)､
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW､暖房:63.0kW､防振ｺﾞﾑ | 1
和機(屋外機) | ､分岐管、他付属品一式共 |  | 台
(ACP-M6-1)ｶﾞｽｴﾝｼ | 床置形(FRV(J))､P140型(5.0HP)､冷
ﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気 | 房:14.0kW,暖房:16.0kW､ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙ | 4
調和機(屋内機) | ﾀｰ､木台､固定金具､他付属品一式 |  | 台
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
体育館棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
(ACP-M7)ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | LPG用､停電対応､P560(20HP)､
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW､暖房:63.0kW､防振ｺﾞﾑ | 1
和機(屋外機) | ､分岐管、他付属品一式共 |  | 台
(ACP-M7-1)ｶﾞｽｴﾝｼ | 床置形(FRV(J))､P140型(5.0HP)､冷
ﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気 | 房:14.0kW,暖房:16.0kW､ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙ | 3
調和機(屋内機) | ﾀｰ､木台､固定金具､他付属品一式 |  | 台
(ACP-M8)ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | LPG用､停電対応､P560(20HP)､
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW､暖房:63.0kW､防振ｺﾞﾑ | 1
和機(屋外機) | ､分岐管、他付属品一式共 |  | 台
(ACP-M8-1)ｶﾞｽｴﾝｼ | 床置形(FRV(J))､P140型(5.0HP)､冷
ﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気 | 房:14.0kW,暖房:16.0kW､ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙ | 3
調和機(屋内機) | ﾀｰ､木台､固定金具､他付属品一式 |  | 台
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ﾜｲﾔｰﾄﾞ
10
個
自立運転切替ｽｲｯﾁ
8
個
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
【配管】
冷媒・被覆銅管 | 液管 15.9外径 (5/8 B)
337
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 12.7外径 (1/2 B)
5
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
259
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 28.6外径 (11/8B)
342
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 22.2外径 (7/8 B)
61
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 15.9外径 (5/8 B)
198
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 25A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 41
ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
体育館棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般 50A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 12
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般 25A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 116
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
(VP) |  |  | ｍ
冷媒管ﾗｯｸ | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
配管支持材 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
保温工事 | 冷媒配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
はつり工事 | ｺｱ穴明け補修 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
犬走り | [5 empty] | 別紙 00-0006
撤去･新設 |  | 1
式
【2次側配線】 | ﾘﾓｺﾝ配線,通信配線
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 601
ｍ
土工事 | ﾄﾞﾚﾝ配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
【仮設工事】
仮設工事 | 高所作業車 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
| 養生・内部足場・清掃片付け | 1
式
【発生材処理】
発生土運搬 | 掘削残土
1
ｍ3
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
体育館棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)
発生材運搬 |  | 1
ｍ3
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)
発生材運搬 |  | 0.2
ｍ3
発生土処分費 | 掘削残土
1.7
ｔ
発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(有筋)
2.4
ｔ
発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)
0.4
ｔ
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
体育館棟 |  | ガス設備 |  |  | 体育館棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【機器】
(LP-1) | LPG(50kg)ﾎﾞﾝﾍﾞ30本用､開口部ｼｬｯﾀｰ
LPｶﾞｽ容器収納庫 | ､ｶﾞｽ集合装置,他付属品一式共 | 1
| 運搬･搬入･組立費含む |  | 基
(H-1) | ABC粉末消火器､20型､蓄圧式
消火器 | 消火器ﾎﾞｯｸｽ(SUS製)共 | 1
組
【配管工事】
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 50A | 17
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 20A | 18
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ･消火･ | 地中配管 50A
排水ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ |  | 7
被覆鋼管 |  |  | ｍ
塗装工事 | ｶﾞｽ配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
ｶﾞｽ用ﾌﾚｷﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | 20A
8
個
ｶﾞｽ用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 20A
8
個
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
6
ｍ
土工事 | ｶﾞｽ配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
【発生材処理】
発生土運搬 | 掘削残土
0.7
ｍ3
発生土処分費 | 掘削残土
1.2
ｔ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
体育館棟 |  | ガス設備 |  |  | 体育館棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
体育館棟 |  | 電気工事 |  |  | 体育館棟幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管(G) | 露出配管 70mm
溶融亜鉛めっき |  | 56
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 63
ｍ
金属製可とう電線 | 76㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管 |  | 6
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 191
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
201
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
176
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 300
防水 |  | 10
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
電灯動力盤 | LM-A
1
面
分岐ﾌﾞﾚｰｶ | MCCB3P50AF30AT
1
個
分岐ﾌﾞﾚｰｶ | MCCB3P100AF100AT
1
個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | H2-9 900×900×900 R8K蓋付き
1
個
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ壊し復旧 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
はつり工事 | 補修共 |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
体育館棟 |  | 電気工事 |  |  | 体育館棟幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜発生材処分＞
発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ
4.8
ｔ
とりこわし | ｱｽﾌｧﾙﾄ
発生材運搬 |  | 2.1
ｍ3
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
体育館棟 |  | 電気工事 |  |  | 体育館棟ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 59
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 2
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 3
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 63㎜
(E) |  | 2
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 75㎜
(E) |  | 2
ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 22mm
溶融亜鉛めっき |  | 117
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 28mm
溶融亜鉛めっき |  | 67
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 36mm
溶融亜鉛めっき |  | 71
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 42mm
溶融亜鉛めっき |  | 7
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 70mm
溶融亜鉛めっき |  | 62
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 82mm
溶融亜鉛めっき |  | 8
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 18
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 20
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 17
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 20
ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
体育館棟 |  | 電気工事 |  |  | 体育館棟ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 64
ｍ
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管 |  | 16
ｍ
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管 |  | 8
ｍ
金属製可とう電線 | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管 |  | 8
ｍ
金属製可とう電線 | 83㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管 |  | 8
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
302
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C 管内
346
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C FEP内(PF･CD)
168
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
384
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
295
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
241
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
30
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
84
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 534
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 466
ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
体育館棟 |  | 電気工事 |  |  | 体育館棟ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 94
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 384
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 299
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| FEP内(PF･CD) | 88
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 5
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
3
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 200
塗装共 |  | 6
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
塗装共 |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 200
塗装共 |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 200
防水 |  | 9
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
防水 |  | 7
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 200
防水 |  | 9
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 300
防水 |  | 7
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 400
防水 |  | 2
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
体育館棟 |  | 電気工事 |  |  | 体育館棟ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製 | 25(22) 3方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 7
(塗装共) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 18
(塗装共) |  |  | 個
空調機個別ﾘﾓｺﾝ
取付費 |  | 10
個
自立運転切替ｽｲｯﾁ
取付費 |  | 8
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15Ax2(E)
(停電時対応用) | (通電表示ﾗﾝﾌﾟ・赤色・発電表示ﾌﾟﾚ | 8
| ｰﾄ共) |  | 個
ﾘﾓｺﾝ収納箱 | 600mm X 800mm X 200mm
1
面
ﾘﾓｺﾝ収納箱 | 1000mm X 1000mm X 200mm
1
面
はつり工事 | 補修共 |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地
| 600角 | 6
か所
＜取外し再取付＞
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種
取外し再取付 |  | 2
個
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
体育館棟 |  | 建築工事 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | 小規模
67.3
㎡
墨出し | 小規模 -
| - | 67.3
㎡
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
体育館棟 |  | 建築工事 |  |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 小規模土工
| - | 20.8
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
6.7
ｍ3
発生土運搬 | 掘削残土
14.2
ｍ3
発生土処分費 | 掘削残土
24.1
ｔ
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
体育館棟 |  | 建築工事 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
砂利地業再生切込 | 阿南 １
砕石 （個別） |  | 10.8
RC-40 |  |  | ｍ3
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
体育館棟 |  | 建築工事 |  |  | 鉄筋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
異形鉄筋
SD295 D13 |  | 1.6
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 1.6
ｔ
鉄筋運搬費 | 10ｔ車 30㎞程度
1.6
ｔ
スクラップ | H2程度
0.1
ｔ
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
体育館棟 |  | 建築工事 |  |  | コンクリート
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１５
| 阿南 １ | 17.1
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
17.1
ｍ3
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
体育館棟 |  | 建築工事 |  |  | 型枠
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 18.5
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
18.5
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 18.5
㎡
面木・目地棒 | □20*15*15 誘発目地
21.6
（個別） |  |  | ｍ
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
体育館棟 |  | 建築工事 |  |  | 左官
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 67.3
㎡
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
体育館棟 |  | 建築工事 |  |  | ユニット及びその他
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ネットフェンス | H=2000 片持ち部共
22.2
ｍ
ネットフェンス
組立費 |  | 22.2
ｍ
コンクリート基礎 | 300ｘ300ｘ600
12
基
片開き門扉 | W1000xH2000
1
組
片開き門扉
組立費 |  | 1
組
コンクリート基礎 | 350ｘ350ｘ600
2
基
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
格技場棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 格技場棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【機器】
(ACP-M9)ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ | LPG用､停電対応､P560(20HP)､
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調 | 冷房:56.0kW､暖房:63.0kW､防振ｺﾞﾑ | 1
和機(屋外機) | ､分岐管、他付属品一式共 |  | 台
(ACP-M9-1)ｶﾞｽｴﾝｼ | 天井吊形(CR)､P140型(5.0HP)､冷房:
ﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気 | 14.0kW,暖房:16.0kW､ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ､ | 4
調和機(屋内機) | ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ､他付属品一式 |  | 台
(ACP-M10)ｶﾞｽｴﾝｼﾞ | LPG用､停電対応､P560(20HP)､
ﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気 | 冷房:56.0kW､暖房:63.0kW､防振ｺﾞﾑ | 1
調和機(屋外機) | ､分岐管、他付属品一式共 |  | 台
(ACP-M10-1)ｶﾞｽｴﾝ | 天井吊形(CR)､P160型(6.0HP)､冷房:
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | 16.0kW,暖房:18.0kW､ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ､ | 2
気調和機(屋内機) | ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ､他付属品一式 |  | 台
(ACP-M11)ｶﾞｽｴﾝｼﾞ | LPG用､停電対応､P560(20HP)､
ﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気 | 冷房:56.0kW､暖房:63.0kW､防振ｺﾞﾑ | 1
調和機(屋外機) | ､分岐管、他付属品一式共 |  | 台
(ACP-M11-1)ｶﾞｽｴﾝ | 天井吊形(CR)､P160型(6.0HP)､冷房:
ｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空 | 16.0kW,暖房:18.0kW､ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ､ | 2
気調和機(屋内機) | ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ､他付属品一式 |  | 台
ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ﾜｲﾔｰﾄﾞ
3
個
自立運転切替ｽｲｯﾁ
3
個
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
【配管】
冷媒・被覆銅管 | 液管 15.9外径 (5/8 B)
48
ｍ
冷媒・被覆銅管 | 液管 9.5外径 (3/8 B)
44
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 28.6外径 (11/8B)
48
ｍ
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 22.2外径 (7/8 B)
19
ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
格技場棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 格技場棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒・被覆銅管 | ｶﾞｽ管 15.9外径 (5/8 B)
25
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 40A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 48
ｍ
排水・結露防止層 | 屋内一般 25A
付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般 40A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 11
ｍ
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | 屋内一般 25A
（ｶﾗｰﾊﾟｲﾌﾟ） |  | 5
ｍ
防虫網 取付 | 40A
2
個
配管支持材 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
保温工事 | 冷媒配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
はつり工事 | ｺｱ穴明け補修 |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
【2次側配線】 | ﾘﾓｺﾝ配線,通信配線
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 92
ｍ
【仮設工事】
仮設工事 | 高所作業車 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
| 養生・内部足場・清掃片付け | 1
式
【発生材処理】
とりこわし | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)
発生材運搬 |  | 0.1
ｍ3
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
格技場棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 格技場棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)
0.1
ｔ
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
格技場棟 |  | ガス設備 |  |  | 格技場棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【機器】
(LP-2) | LPG(50kg)ﾎﾞﾝﾍﾞ10本用､開口部ｼｬｯﾀｰ
LPｶﾞｽ容器収納庫 | ､ｶﾞｽ集合装置,他付属品一式共 | 1
| 運搬･搬入･組立費含む |  | 基
(H-1) | ABC粉末消火器､20型､蓄圧式
消火器 | 消火器ﾎﾞｯｸｽ(SUS製)共 | 1
組
【配管工事】
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 32A | 14
ｍ
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 20A | 2
ｍ
塗装工事 | ｶﾞｽ配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
ｶﾞｽ用ﾌﾚｷﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | 20A
3
個
ｶﾞｽ用ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ | 20A
3
個
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
格技場棟 |  | 電気工事 |  |  | 格技場棟幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
厚鋼電線管(G) | 露出配管 70mm
溶融亜鉛めっき |  | 42
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 26
ｍ
金属製可とう電線 | 76㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管 |  | 6
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 139
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
82
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
95
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
101
ｍ
電灯動力盤 | LM-B
1
面
分岐ﾌﾞﾚｰｶ | MCCB3P50AF30AT
1
個
分岐ﾌﾞﾚｰｶ | MCCB3P50AF50AT
1
個
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
格技場棟 |  | 電気工事 |  |  | 格技場棟ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 16
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 14
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 11
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 63㎜
(E) |  | 11
ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 22mm
溶融亜鉛めっき |  | 13
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 28mm
溶融亜鉛めっき |  | 17
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 36mm
溶融亜鉛めっき |  | 3
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
厚鋼電線管(G) | 露出配管 54mm
溶融亜鉛めっき |  | 6
300g/㎡以上 |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 71
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 4
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 13
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 22
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 3
ｍ
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管 |  | 8
ｍ
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管 |  | 3
ｍ
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
格技場棟 |  | 電気工事 |  |  | 格技場棟ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製可とう電線 | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管 |  | 3
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C 管内
31
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C FEP内(PF･CD)
103
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
32
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
55
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
55
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
13
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C FEP内(PF･CD)
23
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 63
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 106
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 34
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 32
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 56
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| FEP内(PF･CD) | 34
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 200× 200× 200
塗装共 |  | 2
個
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
格技場棟 |  | 電気工事 |  |  | 格技場棟ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
塗装共 |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 300× 300× 200
防水 |  | 6
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400× 400× 300
防水 |  | 2
(溶融亜鉛めっき) |  |  | 個
根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ | 300mm X 300mm X 200mm
0.1
ｍ3
金属製 | 25(22) 3方出
露出丸形ﾎﾞｯｸｽ |  | 2
(塗装共) |  |  | 個
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 4
(塗装共) |  |  | 個
空調機個別ﾘﾓｺﾝ
取付費 |  | 3
個
自立運転切替ｽｲｯﾁ
取付費 |  | 3
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15Ax2(E)
(停電時対応用) | (通電表示ﾗﾝﾌﾟ・赤色・発電表示ﾌﾟﾚ | 3
| ｰﾄ共) |  | 個
ﾘﾓｺﾝ収納箱 | 600mm X 800mm X 200mm
1
面
はつり工事 | 補修共 |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地
| 600角 | 3
か所
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
格技場棟 |  | 建築工事 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
遣方 | 小規模
33.8
㎡
墨出し | 小規模 -
| - | 33.8
㎡
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
格技場棟 |  | 建築工事 |  |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 小規模土工
| - | 12.8
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
6.7
ｍ3
発生土運搬 | 掘削残土
6.1
ｍ3
発生土処分費 | 掘削残土
10.4
ｔ
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
格技場棟 |  | 建築工事 |  |  | 地業
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
砂利地業再生切込 | 阿南 １
砕石 （個別） |  | 4.7
RC-40 |  |  | ｍ3
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
格技場棟 |  | 建築工事 |  |  | 鉄筋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
異形鉄筋
SD295 D13 |  | 0.7
ｔ
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.7
ｔ
鉄筋運搬費 | 10ｔ車 30㎞程度
0.7
ｔ
スクラップ | H2程度
0.1
ｔ
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
格技場棟 |  | 建築工事 |  |  | コンクリート
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
コンクリート | Ｆ0＝21N/mm2 Ｓ＝１５
| 阿南 １ | 6.8
（個別） |  |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
工作物の基礎等 S15～S18
-
-
6.8
ｍ3
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
格技場棟 |  | 建築工事 |  |  | 型枠
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 9.9
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
9.9
㎡
型枠廃材処理費 | 廃材運搬共
（個別） |  | 9.9
㎡
面木・目地棒 | □20*15*15 誘発目地
6
（個別） |  |  | ｍ
基礎スタイロ打込 | t=20
0.2
㎡
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
格技場棟 |  | 建築工事 |  |  | 左官
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 28.2
㎡
計
空調工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
格技場棟 |  | 建築工事 |  |  | ユニット及びその他
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ネットフェンス | H=2000 片持ち部共
14
ｍ
ネットフェンス
組立費 |  | 14
ｍ
コンクリート基礎 | 300ｘ300ｘ600
8
基
片開き門扉 | W1000xH2000
1
組
片開き門扉
組立費 |  | 1
組
コンクリート基礎 | 350ｘ350ｘ600
2
基
計

## 別紙明細
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 45
体育館棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
機器搬入費 | 屋外機
| 寸法:830D×1,890W×2,280H | 8
| 重量:965kg |  | 台
計
冷媒管ﾗｯｸ | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
冷媒管ﾗｯｸ | 高耐食溶融亜鉛ﾒｯｷ処理鋼板
| W450×H134､直線ﾀﾞｸﾄ:14.1m | 1
| 材工共 |  | 式
計
配管支持材 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
等辺山形鋼 | 2.3t×45×45×600W 溶融亜鉛ﾒｯｷ
| 材工共 | 106
本
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 46
体育館棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | 冷媒配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 40
| 125A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 80
| 200A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 160
| 125A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 200
| 100A |  | ｍ
計
はつり工事 | ｺｱ穴明け補修 |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 175㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 8
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 350㎜程度 175㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 20
配管用貫通口) |  |  | か所
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 47
体育館棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
犬走り | [5 empty] | 別紙 00-0006
撤去･新設 |  | 1
式
舗装面ｶｯﾀｰ切り | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 15㎝以下
16
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄ取り壊し | 人力 標準
1
（個別） |  |  | m3
砂利地業再生切込 | 阿南 １
砕石 （個別） |  | 0.5
RC-40 |  |  | ｍ3
差し筋ｱﾝｶｰ | D10＠600
| 材工共 | 32
本
溶接金網 | 3.2φ150×150
| 材工共 | 4
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ | 手練り
0.5
ｍ3
面木・目地棒 | △20*20*30 面木
16
（個別） |  |  | ｍ
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 4
㎡
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 48
体育館棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 体育館棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | ﾄﾞﾚﾝ配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
根切り(人力)
2.5
ｍ3
山砂
1
ｍ3
埋戻し | 人 力 根切り土
| - | 1.5
ｍ3
計
仮設工事 | 高所作業車 |  |  |  |  | 別紙 00-0008
| 養生・内部足場・清掃片付け | 1
式
養生(内部改修) | 搬出入路部分
138
㎡
整理清掃後片付け | 搬出入路部分
(内部改修) |  | 160
㎡
養生ｺﾝﾊﾟﾈ張り
39
枚
内部作業用足場 | 2段 使用期間:45日間
(ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ) | 基本料,供用賃料,掛払手間,仮設材 | 1
| 運搬含む |  | 台
高所作業車 | 幅広ﾃﾞｯｷ､ﾌﾞｰﾑ型、10.0ｍ
45
日
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 49
体育館棟 |  | ガス設備 |  |  | 体育館棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塗装工事 | ｶﾞｽ配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
配管用 | 露 出 50A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 17
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 20A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 18
塗装 |  |  | ｍ
計
土工事 | ｶﾞｽ配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
根切り(人力)
1.2
ｍ3
山砂
0.7
ｍ3
埋戻し | 人 力 根切り土
| - | 0.5
ｍ3
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 50
体育館棟 |  | 電気工事 |  |  | 体育館棟幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 31.6
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 30.8
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
60
ｍ
計
ｱｽﾌｧﾙﾄ壊し復旧 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
舗装面ｶｯﾀｰ切り | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 10㎝以下
86
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 機械 集積・積込み共
舗装とりこわし（ |  | 2.1
個別） |  |  | ｍ3
舗装路盤材 | 機械 集積・積込み共
とりこわし（個別 |  | 6.3
） |  |  | ｍ3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 表層50mm 路盤150mm 再生密粒
| 特に狭い 阿南１ | 41.9
㎡
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 51
体育館棟 |  | 電気工事 |  |  | 体育館棟幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | 補修共 |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 88mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 52
体育館棟 |  | 電気工事 |  |  | 体育館棟ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | 補修共 |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 38mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 6
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 75mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 88mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 53
格技場棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 格技場棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
機器搬入費 | 屋外機
| 寸法:830D×1,890W×2,280H | 3
| 重量:965kg |  | 台
計
配管支持材 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ﾀﾞｸﾀｰﾁｬﾝﾈﾙ | 800W×40D×30H×1.6ｔ
| 溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板 | 16
| 材工共 |  | 本
吊ﾎﾞﾙﾄ支持金具 | ﾘｯﾌﾟみぞ形鋼用
| 材工共 | 32
個
計
保温工事 | 冷媒配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 18
| 125A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 44
| 100A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 30
| 125A |  | ｍ
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 54
格技場棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 格技場棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | ｺｱ穴明け補修 |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 200㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
仮設工事 | 高所作業車 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
| 養生・内部足場・清掃片付け | 1
式
養生(内部改修) | 搬出入路部分
159
㎡
整理清掃後片付け | 搬出入路部分
(内部改修) |  | 159
㎡
養生ｺﾝﾊﾟﾈ張り
47
枚
内部作業用足場 | 2段 使用期間:30日間
(ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ) | 基本料,供用賃料,掛払手間,仮設材 | 1
| 運搬含む |  | 台
高所作業車 | 幅広ﾃﾞｯｷ､ﾌﾞｰﾑ型、8.0ｍ
5
日
畳 | 取外し再取付
67
枚
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 55
格技場棟 |  | ガス設備 |  |  | 格技場棟
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塗装工事 | ｶﾞｽ配管 |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
配管用 | 露 出 32A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 14
塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露 出 20A
炭素鋼鋼管(白管) |  | 2
塗装 |  |  | ｍ
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 56
格技場棟 |  | 電気工事 |  |  | 格技場棟幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 8.8
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 8.8
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
18
ｍ
計
空調工事 別紙明細 | [5 empty] | 57
格技場棟 |  | 電気工事 |  |  | 格技場棟ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | 補修共 |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 32mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 63mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
計